## 様式3-3
様式3-3
要求水準書チェックリスト
○本チェックリストに記載がない項目等を含め、すべての内容について、要求水準書の内容を優先すること。
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認事項（要求水準書の記載内容抜粋）*1 | 頁*2 | 回答*3 | 参考資料*4
2 基本条件
1 | 2.3計画処理量、性状 |  |  | 本業務の実施にあたり、各設備において計画処理量及び稼働率を確保できるものとすること。 | 12
2 | 2.4事業者の業務範囲 |  |  | 事業者が行う業務の内容を網羅すること。 | 14
3 | 2.5市の業務範囲 |  |  | 市が行う業務範囲を認識しておくこと。 | 15
4 | 2.6関係法令等の遵守 2.7基準及び仕様等 |  |  | 本業務の実施にあたり、関係する法令、基準及び仕様書等の最新版について、遵守又は準拠すること。 | 16
5 | 2.8下水汚泥処理技術 |  |  | 新1系汚泥処理施設に適用する汚泥処理の技術方式は、発生汚泥の再生利用をする技術であり、指定の評価、証明を本事業の応募資格確認申請書類等の提出時までに得ていること。 | 20
6 | 2.9モニタリング |  |  | 市が要求する項目及び工事監理の内容について報告を行い、要求水準及び事業提案書の内容に適合しているか否かについて市の確認・検査を受けること。 | 20
7 | 2.10環境への配慮 |  |  | 各種規制に対して入江崎総合スラッジセンターの他の施設を考慮し、遵守できる施設とすること。 | 21
8 | 2.11仕様に関する事項 |  |  | 要求水準書に明記されていない事項であっても、事業の目的達成のために必要な設備、又、性能を発揮させるため必要なものは、事業者の責任においてすべて完備すること。 | 22
9 | 2.12要求水準の未達成と性能保証 |  |  | 要求水準書に規定する要求性能並びに事業者が作成する事業提案書に記載される対象施設の性能は、すべて事業者の責任と費用負担により確保されなければならない。 | 23
3 設計及び建設に関する基本的事項
10 | 3.1事前調査 |  |  | 本工事に必要な事前調査を実施すること。 | 24
11 | 3.2設計に関する一般事項 | 3.2.1設計 |  | 事業者は、契約締結後直ちに本要求水準書及び事業提案書を基に、設計及び施工内容について市の確認を受けた後、確認の結果を反映し新1系汚泥処理施設の設計に取り掛かること。設計を完了したときは、設計図書を市に提出し、市の完成検査を受けること。 | 24
12 | 3.2設計に関する一般事項 | 3.2.2設計に伴う許認可等 |  | 法令等で定められた設計に伴う各種申請等で事業者が必要とする許認可等を行うこと。 | 24
13 | 3.2設計に関する一般事項 | 3.2.3工程表の提出 |  | 設計着手に先立ち、設計から工事完成までの工程を示した、設計工事工程表を作成し、市に提出すること。 | 25
14 | 3.2設計に関する一般事項 | 3.2.4施工計画書の提出 |  | 工事着手前に新１系汚泥処理施設を建設するために必要な手順及び工法等について取りまとめた施工計画書を市に提出すること。 | 25
15 | 3.2設計に関する一般事項 | 3.2.5機器設計製作図書及び施工図等の提出 |  | 新1系汚泥処理施設の建設に当たり、各種計算書、機器設計製作図書、施工図等を作成し、施工に先立ち市に提出して承諾を受けること。 | 25
16 | 3.2設計に関する一般事項 | 3.2.6提出図書 |  | 要求水準書に記載している提出図書を提出すること。 | 25
17 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.1工事の開始 |  | 工事着手前には、市の規程及び各仕様書に定められた書類を提出すること。 | 26
18 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.2責任施工 |  | 事業者は要求水準書に明示されていない事項であっても、要求水準及び事業提案を確保するために必要なものは、事業者の負担で建設すること。 | 26
19 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.3完成図書 |  | 新1系汚泥処理施設の完成に際して完成図書を作成すること。提出部数は4部とする。 | 26
20 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.4安全管理及び交通管理 |  | 新1系汚泥処理施設の建設中、その責任において安全に十分配慮し、危険防止対策を十分に行うとともに、末端の作業従事者まで安全教育を徹底し、労働災害の発生がないように努め、安全施設を現場条件に応じて設置すること。 | 26
21 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.5環境対策 |  | 工事の実施に当たり、環境対策を行うこと。 | 27
22 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.6施工管理 | (1) | 事業者は、入江崎総合スラッジセンター内において市が行う維持管理業務に協力すること。 | 27
23 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.6施工管理 | (2) | 工事中の撮影を含め、将来的な見学者対応用として施設紹介ビデオ及びパンフレットを作成すること。 | 27
24 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.6施工管理 | (3) | 事業者は、公害対策関係法令を遵守すること。 | 27
25 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.6施工管理 | (4) | 事業者は、工事の進捗状況を管理、記録及び把握するとともに、工事の進捗状況について市に書面により提出し、施工上重要な箇所については、市の立会いの下確認、検査を行うこと。 | 27
26 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.6施工管理 | (5) | 事業者は、施工に際し、事業者以外が管理する施設へ影響を及ぼさないように施工することとし、万一、当該施設の運転停止等が必要な場合は市を通じて速やかに関係者と協議すること。 | 27
27 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.6施工管理 | (6) | 事業者は、作業場所及び現場事務所等における良好な作業環境の確保に努めること。なお、現場事務所の設置、資機材置場、残土仮置場及び発生土等のふるい分けを行うスペース等については入江崎総合スラッジセンター外に設置することとし、詳細な設置場所については契約後協議により決定する。 また、工事完了後は原形復旧すること。 | 27
28 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.6施工管理 | (7) | 本工事期間中を通じ建設業法における機械器具設置工事に係わる監理技術者を本工事に専任で配置すること。 | 27
29 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.6施工管理 | (8) | 電気設備工事期間中において、建設業法における電気工事業に係わる監理技術者として本工事に専任で配置すること。 | 28
30 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.6施工管理 | (9) | 土木工事期間中において、建設業法における土木工事業に係わる監理技術者として専任で配置すること。 | 28
31 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.6施工管理 | (10) | 建築工事期間中において、建設業法における建築工事業に係わる監理技術者として本工事に専任で配置すること。 | 28
32 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.6施工管理 | (11) | 工事監理者として、一級建築士の資格を有する者を配置すること。但し、建築工事業に係わる監理技術者と兼ねることができる。 | 28
33 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.6施工管理 | (12) | (6)～(10)に示す者の所属は構成員（代表企業含む。）とする。 | 28
34 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.7現場代理人・監理技術者等の選定及び常駐を要しない期間 |  | 現場代理人・監理技術者等の選定及び常駐を要しない期間を認識しておくこと。 | 28
35 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.8兼務を認める対象工事 |  | 本事業は、「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」（平成31年2月1日改正）に基づき、建設業法施行令第27条第2項の規定により、同一の専任の監理技術者が他の市発注工事との管理を行う場合は、現場代理人の兼務ができる。 | 28
36 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.9現場事務所等 |  | 事業者は、入江崎総合スラッジセンター外に現場事務所を設置すること。詳細な設置場所については契約後協議により決定する。 | 28
37 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.10作業日及び作業時間 |  | 要求水準書に記載の作業日及び作業時間を認識しておくこと。 | 29
38 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.11工事期間中のユーティリティ |  | 新1系汚泥処理施設の建設（総合試運転を含む。）に必要な電力、上水、その他燃料等及びこれに要する仮設資材等は、事業者の負担とし、事業者の責任で手続きを行うこと。ただし、市が必要と判断した場合に限り、市はこれらのユーティリティの確保に協力するものとする。 | 29
39 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.12建設副産物等の取り扱い | (1) | 本工事に係る再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め各１部提出すること。また、工事完成後速やかに上記計画の実施状況（実績）について、再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書を作成し、各2部提出するとともに、これらの記録を工事完成後一年間保存しておくこと。 | 29
40 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.12建設副産物等の取り扱い | (2) | 各計画書及び各実施書の作成に当たっては、再資源利用（促進）計画書（実施書）入力システム（川崎市版）を用いて登録・作成すること。 | 29
41 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.12建設副産物等の取り扱い | (3) | 建設副産物の処理に先立ち、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条及び特定建設資材に係る分別材解体等に関する省令第4条に関する手続き、建設副産物に関する共通事項特記仕様書（川崎市請負工事特記仕様書集）に基づく手続きにより監督職員の確認を受けること。 | 29
42 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.12建設副産物等の取り扱い | (4) | 建設廃棄物の処分に当たって、事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、建設廃棄物処理委託契約書（厚生省作成又は建設八団体廃棄物対策連絡会作成様式）を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結すること。 | 29
43 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.12建設副産物等の取り扱い | (5) | 建設副産物の処理完了後速やかに実際に要した処分費等（受入伝票、写真等）証明する資料を監督担当課へ提示し、確認を受けること。 | 29
44 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.12建設副産物等の取り扱い | (6) | 建設廃棄物の処理に当たって、産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、複写式伝票の写しを監督担当課へ提示すること。また、電子マニフェスト方式による場合は、建設廃棄物の引渡し時、運搬終了時及び処分終了時に登録した情報を印刷し監督担当課へ提示すること。 | 30
45 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.13耐荷重 |  | 新１系汚泥処理施設の施工にあたっては、自重、積載荷重、その他の荷重、地震力、温度応力及び風荷重等に対して、基準及び仕様等に基づき、構造耐力上安全なものとすること。 | 30
46 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.14基礎 |  | 新１系汚泥処理施設の基礎は、良質な地盤に支持させ、地震に対して安全なものとすること。 | 30
47 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.15使用材料及び機器 |  | 使用材料及び機器は、それぞれの用途に適合するものとし、使用条件に応じた耐熱性、耐食性、耐候性（耐塩性）及び耐摩耗性の優れたものを選定すること。また、同一品種の機器、材料等については、1社製品を用いること。なお、市が必要と判断した機器は工場にて性能等の検査を行う。また、すべての使用材料及び機器について事業者は材料検査願を提出し現場到着時に市の確認を受けること。 | 30
48 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.16特記事項 | (1) | 交付金の要綱等を熟知しその趣旨に沿った施設を設計、建設すること。 | 30
49 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.16特記事項 | (2) | 工事施工に当たって、関連業者との連絡を密にし、工事の進捗を図るとともに工事境界部分については、相互に協力し、全体として支障のない設備とすること。 | 30
50 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.16特記事項 | (3) | 事業者は、業務の遂行により発明又は考案したときは、書面により監督職員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、川崎市と協議するものとする。また、本事業の実施に伴って特許に係る実施料等の支払いに要する経費は工事費用に含まれるため、この処理については、事業者の責において行うものとする。 | 32
51 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.16特記事項 | (4) | 場外搬出する汚泥について、様式4-6（別紙）下水汚泥の引き取りに関する意思確認書を提出すること。 | 32
52 | 3.3建設に関する一般事項 | 3.3.16特記事項 | (5) | 本事業は電子納品対象工事とし、「川崎市電子納品要領」（最新のものを使用。）により納品するものとする。 | 32
4 要求する性能
53 | 4.1本施設の処理能力 |  |  | 処理すべき汚泥量（年間汚泥量）を定期点検・修繕時を除いて全量処理でき、供給汚泥量及び汚泥性状の変動を考慮した上で安定的に処理できる能力とすること。また、令和元年度の入江崎総合スラッジセンター固形物収支（別紙6）を基に、新1系汚泥処理施設設置による既設への影響（既設及び計画施設・設備の容量不足）がないことを確認すること。 | 34
54 | 4.2耐震性能 | 4.2.1土木構造物 |  | 土木構造物が満たすべき耐震性能は、「下水道施設の耐震対策指針と解説（2014 年版）/日本下水道協会」に準拠し、レベル1地震動に対しては耐震性能1を、また、レベル2地震動に対しては耐震性能2を確保できるものとする。 | 34
55 | 4.2耐震性能 | 4.2.2建築構造物 |  | 建築構造物が満たすべき耐震性能は、建築基準法の規定に加えて、「官庁施設の総合耐震計画基準」及び「下水道施設の耐震対策指針と解説（2014年版）」に準拠すること。 | 34
56 | 4.2耐震性能 | 4.2.3機械・電気設備 |  | 対象施設のうち、機械・電気設備が満たすべき耐震性能は、「下水道施設の耐震対策指針と解説（2014年版）/日本下水道協会」に準拠し、土木構造物基礎に設置される機器・装置については、想定地震動レベルとして「レベル1」及び「レベル2」とし、各段階に応じた耐震性能を確保すること。また、構造物に収容される機器・装置の支持・固定に用いる地震動は、「建築設備耐震設計・施工指針（2014年度版）/(財)日本建築センター」に準拠し、大地震時を設計想定地震動とすること。 | 35
57 | 4.3施設及び設備の耐用年数 |  |  | 各施設及び設備は、平成28.4.1国水下事第109号下水道事業課長通知「下水道施設の改築について」の別表（平成3年4月23日事務連絡別表、平成15年6月19日改正）に記載の年数以上維持できるものとする。 | 35
58 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (1) | 新1系汚泥処理施設の規模、編成については、要求水準書2.3計画処理量、性状に示す計画処理量を満足するものであること。 | 35
59 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (2)ア | 新1系汚泥処理施設の基本処理フローは、要求水準書図2-2改築対象の処理フローに示すとおりである。 | 35
60 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (2)イ | 新1系汚泥処理施設を建設する事業用地は、要求水準書図1-5事業場所位置図のとおりである。 | 35
61 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (2)ウ | 新1系汚泥処理施設の施設機能を保持するために必要な設備を設置すること。 | 35
62 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (2)エ | 新1系汚泥処理施設の運転等に必要となる、電気設備は、本事業用地内に電気室・制御室・発電機室を設置し、原則、その室内に配置する。 | 35
63 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (2)オ | 日常点検等の維持管理に支障のないよう十分なスペースを確保し、更に維持管理作業等の動線、保安及び緊急通路等も考慮した、合理的な配置計画とすること。 | 35
64 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (2)カ | 鳥の糞害等が発生しないよう、防鳥対策を講じること。 | 36
65 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (2)キ | 進入路から新1系汚泥処理施設への車両動線を確保すること。また、将来工事を見据えた既設汚泥処理施設の工事車両動線（200tクレーン相当）及び既設、新1系汚泥処理施設の維持管理車両動線を作図すること。 | 36
66 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (2)ク | 濃縮設備から創エネルギー設備の工程を確認できる安全な見学ルートを構築し、看板、誘導ラインの設置、見学ルートの確保等、施設見学対応を行える配置とすること。 | 36
67 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (3)ア | 騒音及び振動について、「2.10(1)騒音規制基準」及び「2.10(2)振動規制基準」を遵守すること。 | 36
68 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (3)イ | 排出ガスについて、「2.10(3)排出ガスに関する基準」を遵守すること。 | 36
69 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (3)ウ | 悪臭について、「2.10(4)悪臭規制基準」を遵守すること。なお、新1系汚泥処理施設の修繕等に伴う停止期間中においても、脱臭設備における脱臭により、外部への臭気拡散を防止すること。 | 36
70 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (4)ア | 燃料化物の貯留容量、設備仕様及び発熱・発酵時対策等については、燃料化物の発熱・発酵特性を十分把握した上で、適正な安全対策を行い、消防法やその他関係法令等に準拠した設備とすること。 | 36
71 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (4)イ | 燃料化物の貯留時における粉塵による事故等を防止するための対策を行うこと。 | 36
72 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (4)ウ | 災害等の緊急時においては、新1系汚泥処理施設を安全に停止できるシステムを構築すること。 | 36
73 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (4)エ | 緊急停止後の安全確保のため、燃料化物の発火等の対策のために必要な設備を設置する等、安全を維持できるシステムを構築すること。 | 36
74 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (4)オ | 主要機器の制御電源、計装電源及び監視制御電源は、必要に応じて無停電電源装置を設け、無停電化を行うこと。 | 36
75 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (4)カ | 災害時及び故障時等のフェイルセーフ機能として、インターロック回路を構築すること。 | 36
76 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (4)キ | 予備機等、バックアップを考慮すること。 | 36
77 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (5) | 新1系汚泥処理施設の温室効果ガス排出量は、既設1系から約57%の削減を目標に創エネルギー設備への投入脱水汚泥量（固形分）あたり630kg-CO2/t-DSを上限とすること。 | 36
78 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (6) | 既設の共通設備と既設の監視制御設備に支障が生じないように配慮すること。 | 37
79 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (7) | 要求水準書に記載の使用状態を加味すること。 | 37
80 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (8) | 塩害対策を十分に考慮した設備とすること。 | 37
81 | 4.4要求水準 | 4.4.1基本計画に関する要求水準 | (9) | 設置する機器で維持管理に必要な資格を明記すること。 | 37
82 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2) | 新1系汚泥処理施設の設計にあたっては、各設備機器の耐久性、信頼性、安全性、経済性、省エネルギー化等を十分に考慮すること。 | 38
83 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)ア | 含水率については各者提案とするが、提案する含水率について±5%の変動範囲を見込むこと（過去の実績より）。また、有機分含有率（VTS）についても、＋5%～-8％の変動範囲を見込むこと。 | 38
84 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)イ | 焼却炉の場合、廃熱回収率が40％以上かつ消費電力削減率が20％以上とし、算定方法は国土交通省の通知（国水下事第38号,平成29年9月15日）に基づき計算過程及び根拠を明示すること。 | 39
85 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)ウ | 発電電力量原単位（kWh/t-DS）及びCO2排出量削減量原単位（kg-CO2/t-DS）を提示すること。 | 39
86 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)エ | 年間運転日数（年間稼働率）を達成するため、連続定常運転が可能な設備構成とすること。また、1回/年以上の運転停止を問題無く操作でき、耐久性を有する設備とすること。2～3回/年程度設備の立ち下げ、立ち上げ運転に大掛かりな整備点検が不要な設備とすること。 | 40
87 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)オ | 各種外力を考慮した設計とすること。 | 40
88 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)カ(ｱ) | 設備をコンパクトに納め、将来の長寿命化や改築・更新計画に配慮すること。 | 40
89 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)カ(ｲ) | 新1系創エネルギー設備等、屋外に設置する設備は、囲い壁（架台付）を設けること。 | 41
90 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)カ(ｳ) | 既設設備との汚泥融通機構を考慮すること。 | 41
91 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)カ(ｴ) | 工事前に既設煙突の劣化状況調査を行い結果を報告すること。 | 41
92 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)カ(ｵ) | 新1系用の濃縮機、脱水機、脱臭設備、電気室（もしくは電気棟）等は、新1系汚泥濃縮脱水機棟の屋内に設置すること。 | 41
93 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)カ(ｶ) | 焼却飛灰、燃料化物、苛性ソーダ等の薬品・消耗品類、各機器の搬入、搬出動線、維持管理動線を考慮し、提案書に各動線を明示すること。 | 41
94 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)カ(ｷ) | 創エネルギー設備に焼却発電方式を採用する場合は、電気事業法に基づき、廃熱発電設備と焼却炉本体は8m以上離すこと。 | 41
95 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)カ(ｸ) | 既設地下管廊から地上へのＲＣ造配管貫通用シャフトを新規施工すること。 | 41
96 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)カ(ｹ) | 各種取込み及び排出を適切に行うこと。 | 41
97 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)カ(ｺ) | 設備配置は全体の機能を十分考慮の上、各機器を効率よく配置し、日常点検やメンテナンスに支障のないよう十分なスペースを確保すること。 | 41
98 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)カ(ｻ) | 搬出入を考慮して適所に荷役設備を設けること。 | 41
99 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)カ(ｼ) | 騒音・振動機器を配置上屋外設置する場合は防音箱などの騒音対策を実施のこと。 | 41
100 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)カ(ｽ) | 脱水ケーキをトラック等で場外搬出できる構造とすること。 | 41
101 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)カ(ｾ) | 新1系へのプラント用水及び生活用水で上水を使用する場合は、別途管理棟側の既設埋設上水管から分岐、取水すること。 | 42
102 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)キ | 焼却設備とする場合、焼却炉の構成設備である熱回収設備及び排煙処理設備等の容量は、焼却炉の運転条件に見合うこと。 | 42
103 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)ク | 安定運転と安全性について考慮し、十分なフェイルセーフ機能を備えたものとすること。 | 44
104 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)ケ | 濃縮・脱水機、および創エネルギー設備の立上げ、立下げは自動連動を基本とし、連続運転（通常）時も必要なパラメータを入れることで自動運転が可能とすること。 | 44
105 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)コ | 汚泥焼却、燃料化プロセスにおけるダイオキシン類の発生抑制について考慮し、完全燃焼を確保すること。また、汚泥性状等の変動に対しCO等が一時的に上昇してはならず、N2O排出抑制も考慮した設備とすること。 | 44
106 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)サ | 創エネルギー設備の立上げ、立下げ時、負荷変動時に発生の可能性があるシアンについては安定的な対策を行い、返流水や排ガスなどに影響を及ぼさないようにすること。 | 44
107 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)シ | 焼却灰を搬出する場合は、乾灰、加湿灰、固化灰を選択して排出できるようにすること。セメント会社の受入基準以下を満足し、焼却設備起動・停止時、緊急停止時も含め常時下記基準を満たすものとする。固化灰搬出時には、既設設備同等に処理水、固化材を混入し均一な灰性状を形成できるよう考慮すること。乾灰の排出は1回8t程度（1～4系）とし、45分程度で作業完了できるものとすること。炉内珪砂が発生する焼却方式であれば、再利用できるようにすること。 | 45
108 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)ス | 構造は「下水道施設の耐震対策指針と解説（2014年版）/日本下水道協会」による構造強度を有し、地震等による被災防止を考慮すること。 | 45
109 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)セ | 安全かつ快適な作業環境となるよう考慮した配置及び対策を行うこと。 | 45
110 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)ソ | 既存の濃縮、脱水、焼却設備では、運転管理、メンテナンス性、稼働時間、運転台数等を考慮し、一般的に比較的故障頻度が高いと予想されるポンプ類については予備機を設置している。今回提案する設備についても故障頻度が低い機器を選定するとともに必要に応じて予備機を設けること。 | 46
111 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)タ | 薬品等の貯留容量は、必要量、貯留日数等を勘案の上、決定し、必要スペースを考慮すること。また、薬品の補充体制及び防液堤内の雨水排水についても考慮すること。 | 46
112 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)チ | 各用水（砂ろ過水、上水）の供給量、供給方法及び水質条件を考慮し、節水方法についても検討すること。 | 46
113 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)ツ | 排水は、規定値に従い、指定箇所へ確実に接続し排水すること。また、新1系濃縮・脱水設備には床排水ポンプを設置し、新1系の分離液槽へ圧送できるようにすること。 | 46
114 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)テ | 既設混合槽から新1系混合槽へ送泥する際、配管等による道路横断がある場合はトラック搬出入に影響が無いように考慮すること。 | 47
115 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)ト | 既設2系と新1系設備間で相互汚泥融通を行うべく、具体的な設備構成を提案すること。 | 47
116 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)ナ | 撤去の際は、ダイオキシン類、重金属類およびアスベストのばく露防止対策の要否を確認し、撤去作業を行うこと。 | 50
117 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)ニ | 集じん方法・集じん温度の選定は、付着物の除去、焼却灰からの重金属類の溶出抑制を考慮して行うこと。機器の腐食に留意し、長期停止時も良好な機器の状態を確保すること。 | 52
118 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)ヌ | 濃縮・脱水設備は、臭気があるため屋内に設置するとともに、汚泥槽類、排水ピット類と併せて適切に臭気を吸引し脱臭処理すること。また、既設1系～4系の臭気の一部も、創エネルギー設備で燃焼脱臭できるよう、臭気配管を接続すること（既設1系付近の臭気管を改造し取合い箇所とすること。）。 | 52
119 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)ネ | 各留意点に従い、物質収支及び熱収支の計算書を作成すること。 | 53
120 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)ノ | 「機械・電気設備一般仕様書（川崎市上下水道局下水道部施設課）」に基づき塗装を行うこと。 | 53
121 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)ハ | 温水プール利用(別途工事)の熱回収設備スペースを考慮し、提案書に装置及び配管等の将来スペース及び既設熱回収設備との関係が分かる配管ルートを示すこと。 | 53
122 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)ヒ | 創エネルギー設備に焼却発電方式を採用する場合、発電機設備への熱源切り替えは、今回提案の焼却設備を定期点検中、発電設備の熱源供給元を切り替え、隣接する既設焼却設備から今回提案する同エネルギー源（蒸気等）を同量受け入れ、発電設備を運転できるように考慮した設備構造とすること。 | 53
123 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)フ | 安全性・メンテナンスに配慮した配置とすること。 | 54
124 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)ヘ | 汚泥、分離液、薬品等、特に腐食の懸念がある物質を配管移送もしくはコンベア移送する場合、配管の材質は対象物質による腐食を十分に考慮した材質選定を行うこと。 | 54
125 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)ホ | 屋外ならびに腐食性ガス雰囲気の室内に設置する機器付属の運転操作盤は、腐食対策や直射日光対策等の対策を行うこと。 | 54
126 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (2)マ | 創エネルギー設備に流動床式焼却設備方式を採用する場合は、定期点検時等に炉内砂を全量焼却炉から抜き出し、貯留、再投入できる設備を設けること。なお、通常運転中に増加する分はセメント原料として再利用を行う。よって、トラックに搬出するための設備も設けること。 | 54
127 | 4.4要求水準 | 4.4.2機械設備に関する要求水準 | (3) | 指定の範囲、区分まで工事を行うこと。 | 54
128 | 4.4要求水準 | 4.4.3電気設備に関する要求水準 | (1) | 高圧受変電設備の各条件を満たすこと。 | 67
129 | 4.4要求水準 | 4.4.3電気設備に関する要求水準 | (2) | 非常用自家発電設備の各条件を満たすこと。 | 67
130 | 4.4要求水準 | 4.4.3電気設備に関する要求水準 | (3) | 監視制御設備の各条件を満たすこと。 | 68
131 | 4.4要求水準 | 4.4.3電気設備に関する要求水準 | (4) | 特殊電源設備の条件を満たすこと。 | 68
132 | 4.4要求水準 | 4.4.3電気設備に関する要求水準 | (5) | 運転操作設備の各条件を満たすこと。 | 68
133 | 4.4要求水準 | 4.4.3電気設備に関する要求水準 | (6) | 計装設備の各条件を満たすこと。 | 69
134 | 4.4要求水準 | 4.4.3電気設備に関する要求水準 | (7) | 映像監視可能なITVカメラを設置し、新入口及び新1系汚泥処理施設（創エネルギー設備）の映像を中央監視室で適切に確認できるようにすること。 | 70
135 | 4.4要求水準 | 4.4.3電気設備に関する要求水準 | (8) | その他、各種必要な条件を満たすこと。 | 70
136 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (1)(2)(3) | 本工事に必要な測量調査、地質調査、土壌調査を行うこと。 | 76
137 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (4) | 新1系汚泥処理施設の建設に伴い発生する建設残土及び建設汚泥については、神奈川県土砂の適正処理に関する条例を遵守すること。 | 76
138 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (5) | 各種調査段階において残置物が確認された場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関連条例に準拠し、適正に処理すること。 | 76
139 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (6) | 工事排水については適切に処理を行うこと。 | 76
140 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (7) | 周辺施設への影響を未然に防ぐための、地盤変状計測管理及び家屋調査を行い、工事前後の状態の記録を行うこと。 | 76
141 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (8) | 将来的な施設の維持補修及び改修について配慮した施設配置、構造・形状、場内整備等を検討すること。 | 76
142 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (9) | 事業予定地南側にある既存場内メイン道路の幅員は既存同等（約9m）以上を確保できるように施設配置を行うこと。 | 76
143 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (10) | 土木施設の基礎及び新1系汚泥処理施設への進入路については、敷地や地盤の状況や地下埋設物などの既存構造物を十分に調査・把握した上で、安全かつ経済性に配慮した施工を行うこと。 | 76
144 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (11) | 機器荷重、振動及び機械基礎荷重を考慮し、構造計画を行うこと。 | 77
145 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (12) | マスコンクリート構造物については、セメントの水和熱による温度応力及び、温度ひび割れに対する十分な検討（コンクリートの温度応力解析）を行い、躯体の品質に影響を及ぼす有害なひび割れ等が発生しないような対策を実施すること。 | 77
146 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (13) | 特定行政庁の指導により、建築構造物としての要求水準を求められた場合には、その指導に従うこと。 | 77
147 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (14) | 工事は、安全かつ周辺施設の維持管理に与える影響の軽減に配慮した工法を採用すること。 | 77
148 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (15) | 新1系汚泥処理施設の建設に際して必要となる、本事業用地の造成は、事業者の責任及び費用において実施すること。 | 77
149 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (16) | 新1系汚泥処理施設の維持管理運営に際して必要となる、場内整備は事業者の責任及び負担において実施すること。 | 77
150 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (17) | 場内道路は、施設出入口へのアプローチ、防災、維持管理、廃棄物収集等を考慮した線形とすること。 | 77
151 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (18) | 場内道路は、歩車道分離を原則とし、歩行者の安全とバリアフリーに配慮した計画とすること。 | 77
152 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (19) | 車両及び歩行者の敷地出入口に門扉を設けること。門扉が閉門時にも容易に出入りができるよう、勝手口を設けること。 | 77
153 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (20) | プール利用者用駐車場との境界線は、既存フェンスを撤去し、新たにフェンスを設置すること。 | 77
154 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (21) | 排水については、事業者の責任及び費用において返流水管を設置し、市と協議の上、適切な位置及び方法にて、下水道施設へ排水すること。 | 77
155 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (22) | 計画地盤高は原則、KSP13.0m とし、造成高については協議の上決定すること。 | 78
156 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (23) | 既存ごみ置き場は、維持管理及びその他工事の動線等を考慮した上で代替地を提案すること。 | 78
157 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (24) | 「雨水流出抑制施設技術指針」に従い、雨水流出抑制を行うこと。 | 78
158 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (25) | 「川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく緑化面積を充足する緑化計画とすること。 | 78
159 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (26) | 新1系汚泥処理施設の建設に際して、入江崎総合スラッジセンター内委託業務及び他工事との連携・調整が必要となる。事業者は、連携・調整の過程で問題が発生した場合は、市と協議するとともに関係者と調整の上問題の解決にあたること。 | 78
160 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (27) | 撤去工事において、土木躯体の撤去は今回の事業範囲外だが、機器基礎の撤去は撤去範囲とするため、フロアがフラットになるよう、ボルト・鉄筋等は引抜きせずに切断処理すること。 | 78
161 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (28) | 撤去の際、架台等、既設へ影響する箇所については、適切に処置・養生をすること。 | 78
162 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (29) | 工事に伴う外灯の移設もしく撤去新設は適切に行うこと。 | 78
163 | 4.4要求水準 | 4.4.4土木施設に関する要求事項 | (30) | 場内整備において、移設できない設備に関しては、事業者が自己の責任及び費用において撤去及び新設し、現状復旧すること。 | 78
164 | 4.4要求水準 | 4.4.5建築・建築設備に関する要求水準 | (1) | 本事業における性能別要求水準は｢官庁施設の基本的性能基準｣によるものとし、適用する分類は別紙8「官庁施設の基本的性能基準に基づく適用分類表」による｡ | 78
165 | 4.4要求水準 | 4.4.5建築・建築設備に関する要求水準 | (2) | 建築基準法、消防法、エネルギーの使用の合理化に関する法律、建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律等の関係法令等を遵守すること。 | 78
166 | 4.4要求水準 | 4.4.5建築・建築設備に関する要求水準 | (3) | 建築物の基礎については、敷地や地盤の状況を十分に把握した上で、安全性、経済性、既存周辺施設への影響に配慮した計画を行い、建築基準法に準拠して設計を行うものとする。 | 78
167 | 4.4要求水準 | 4.4.5建築・建築設備に関する要求水準 | (4) | 本事業用地内に電気室を配置し、新1系汚泥処理施設の運転に必要となる、電気設備を設置できるスペースを確保すること。 | 79
168 | 4.4要求水準 | 4.4.5建築・建築設備に関する要求水準 | (5) | 執務・事務スペース等については必要な場合事業場内に設置し、室内環境に十分配慮した設計を行い、必要に応じて建築設備（換気、空調、給排水衛生設備、照明等）及び消防設備を設けること。 | 79
169 | 4.4要求水準 | 4.4.5建築・建築設備に関する要求水準 | (6) | 消防法及び川崎市火災予防条例に該当する部分には、火災報知設備等の消防設備を設置すること。 | 79
170 | 4.4要求水準 | 4.4.5建築・建築設備に関する要求水準 | (7) | 新1系汚泥濃縮脱水機棟には昇降機を設置する。 | 79
171 | 4.4要求水準 | 4.4.5建築・建築設備に関する要求水準 | (8) | 新1系汚泥処理施設囲い壁は、工作物申請が必要となり構造計算書・構造図を作成する。また、耐久性が高く、部分的に脱着可能等修繕・補修等簡易に行える仕様とする。 | 79
172 | 4.4要求水準 | 4.4.5建築・建築設備に関する要求水準 | (9) | 居室、電気室等室内環境を保持する必要のある室は、室内温度の調整と防塵対策をはかる。 | 79
173 | 4.4要求水準 | 4.4.5建築・建築設備に関する要求水準 | (10) | 新1系汚泥濃縮脱水機棟に男女別の便所を設置する。 | 79
174 | 4.4要求水準 | 4.4.5建築・建築設備に関する要求水準 | (11) | 既設の電話交換機よりアンテナを増設し、既存のＰＨＳを使用できるものとする。 | 79
175 | 4.4要求水準 | 4.4.5建築・建築設備に関する要求水準 | (12) | 既存設備と一斉放送可能な構内放送装置（スピーカー等）を設ける。 | 79
176 | 4.4要求水準 | 4.4.5建築・建築設備に関する要求水準 | (13) | 収納する量及び維持管理を考慮し、新1系汚泥濃縮脱水機棟に備品を保管する備品庫を設けること。 | 79
177 | 4.4要求水準 | 4.4.5建築・建築設備に関する要求水準 | (14) | 室内の換気設備等は機器類の発熱を考慮した設計を行うこと。 | 79
178 | 4.4要求水準 | 4.4.5建築・建築設備に関する要求水準 | (15) | 汚泥関係を取り扱う室の防触性、水関係を取り扱う室の防水性を考慮する。 | 79
179 | 4.4要求水準 | 4.4.5建築・建築設備に関する要求水準 | (16) | 耐水化に関し、指定の条件を満たすこと。 | 79
180 | 4.5試験及び性能試験 | 4.5.1工場試験 |  | 事業者は、工場試験の内容や試験項目等について記載した工場試験要領書を提出し、試験終了後に社内試験報告書を提出すること。 | 80
181 | 4.5試験及び性能試験 | 4.5.2現場試験 |  | 事業者は、必要に応じて試験時期や試験内容等を記載した現場試験要領書を提出し、試験時には市と協議の上、監督職員の立会いを求めること。また、試験終了後には試験結果をまとめた現場試験報告書を提出すること。 | 80
182 | 4.5試験及び性能試験 | 4.5.3総合試運転(概要) |  | 事業者は、指定事項及び総合試運転の要領をまとめ、総合試運転実施要領書を提出すること。また、総合試運転終了後に総合試運転報告書を提出すること。 | 81
183 | 4.5試験及び性能試験 | 4.5.4性能試験 |  | 各性能試験の要領等をまとめ、性能試験実施要領書を提出すること。また、総合試運転終了後に性能試験報告書を提出すること。 | 81
184 | 4.5試験及び性能試験 | 4.5.5立会検査 |  | 事業者は、立会検査を行うにあたって、立会検査の条件に基づいて試験の内容及び運転計画等を記載した立会検査要領書を作成し、市の確認を受けること。 | 82
185 | 4.5試験及び性能試験 | 4.5.6総合試運転（詳細） |  | 本工事の総合試運転について、要求水準書に記載の内容を実施すること。 | 83
*1：本チェックリストは、要求水準書への対応を確認するためのものであり、確認事項の記載内容は要求水準書の概略・抜粋である。
各項目の確認は、要求水準書の記載内容に対して行うこと。
*2：要求水準書の対象頁
*3：要求事項を達成できるもの又は内容把握したものは“○”を、達成が出来ないもの又は該当しないものはその理由を記入
*4：確認事項の回答結果に対して事業提案書等の提出資料における記載箇所があれば、該当する資料又は該当する記載箇所を記入*5
*5：チェックリスト項目の全てに参考資料を追加する必要はないが、記載のない事項は、その根拠を確認することがある