## 明細書
様式第４のル
（表）
移送取扱所構造設備明細書
|  |  | 事業の概要 | [5 empty] | 石油精製業
|  | 配 管 の 設 置 |  |  | 地上設置 |  |  |  | ・ 無 |  | 配 管 の 諸 元 | 溶 接 |  | 方法 |  | アーク溶接
[5 empty] | 地下設置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 機器 |  | 交流アーク溶接機
[5 empty] | 道路下設置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 材料 |  | Ｄ４３０１
[5 empty] | 線路下設備 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 伸縮吸収措置の方法 |  |  |  | 曲管式
[5 empty] | 河川保全区域内設置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 防食被覆 | 塗装 履材 |  | 塗装材料 | ヘシャンクロス
[5 empty] | 海上設置 |  |  |  | 有 ・ 無 | [5 empty] | 覆装材料
[5 empty] | 海底設置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 防食被覆の方法
[5 empty] | 道路横断設置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 電気防食 | 対地電位平均値
[5 empty] | 線路下横断設置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 電位測定端子間隔 |  |  | km
[5 empty] | 河川等横断設置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 防食の種類
[5 empty] | 専用隧道内設置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 加熱又は加温設備 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 不等沈下等のおそれ のある場所への設置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 漏えい拡散防止措置の方法 |  |  |  | さや管，ドレン抜き設置
[5 empty] | 橋への取付け設置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 保 安 設 備 | 運転状態の監視装置 |  |  |  | 要・不要(有無)
|  | 配 管 の 諸 元 |  | 配 管 |  |  | 延長 |  | 3.2 | km |  | 配管系の警報装置 |  |  |  | 要・不要(有無)
[7 empty] | 外径 |  | 165.2 | ㎜ |  | 安全制御装置 |  |  |  | 要・不要(有無)
[7 empty] | 厚さ |  | 7.1 | ㎜ |  | 圧力安全装置 |  |  |  | 要・不要(有無)
[7 empty] | 材料 |  | ＳＴＰＧ |  |  | 圧力安全装置の材料 |  |  |  | ＳＦ
[7 empty] | 条数 |  | 2 | 条 |  | 漏えい検知装置 |  |  |  | 要・不要(有無)
[5 empty] | 最大常用圧力 |  |  |  | 900 | kPa |  | 漏えい検 |  | 流量測定 |  | 秒
[5 empty] | 弁の材料 |  |  |  | ＳＣＰＨ２ |  |  |  |  | 圧力測定器設 置間隔 |  | 1 |  | km
|  |  |  | 管 継 手 |  | 溶接管継手材料 |  |  | Ｂ２３１２ |  |  | 漏えい検知口設置間隔 |  |  |  | 1 |  | ｍ
[6 empty] | フランジ式継手材料 |  |  | Ｂ２２２０ |  |  | 緊急遮断弁 |  |  |  | 要・不要(有無)
[6 empty] | 絶縁用継手材料 | [5 empty] | 緊急遮断弁設置間隔 |  |  |  | 1 |  | km
| 備考 |  |  |  | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
（裏）
移送取扱所構造設備明細書
|  | 保 安 設 備 |  |  | 危険物除去装置 |  |  |  | 要・不要(有無) |  | ポ ン プ 等 | ポ ン プ | 種類・型式 |  |  | うず巻ポンプ1FWM2514
[5 empty] | 感震装置等 |  |  |  | 要・不要(有無) |  |  |  | 全揚程 |  |  | 80 |  | ｍ
|  |  |  | 感震装置等 |  | 感震装置設置間隔 |  |  | 1 | km |  |  | 吐出量 |  |  | 130 | kl/時
[6 empty] | 強震計 |  | 設置間隔 | km |  |  |  | 基数 |  |  | 1 |  | 基
[8 empty] | 性能 |  |  |  | ポ ン プ 室 の 構 造 | 壁
[5 empty] | 通報設備 |  |  |  | 要・不要(有無) |  |  |  | 床
[5 empty] | 警報装置の種類 |  |  |  | 拡声装置，非常ベル |  |  |  | 柱
[5 empty] | 化学消防自動車 |  |  |  | 要・不要(有無) |  |  |  | はり
|  |  |  | 化学消防自動車等 |  | 化学 消防 自動車 |  | 台数 | 1 | 台 |  |  | 屋根
[8 empty] | 設置場所 | ○○工場構内正門右側 |  |  |  | 窓
[6 empty] | 巡回 監視車 |  | 台数 | 台 |  |  |  | 出入口
[8 empty] | 設置場所 |  |  |  |  | 階数
[6 empty] | 資機材倉庫設置場所 |  |  | 消防車車庫 |  |  |  | 建築面積 |  |  | ㎡
[6 empty] | 資機材置場設置間隔 |  |  | km |  |  |  | 延べ面積 |  |  | ㎡
[5 empty] | 予備動力源の容量 |  |  |  | 10AHr/30min |  |  | ピグ取扱い装置 |  |  |  | 有 ・ 無
[5 empty] | 保安用接地 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 消火設備 | 第３種泡消火設備（泡消火栓２基） 第４種粉末消火器２本 第５種粉末消火器２本
|  |  |  | 標識等 |  | 位置標識設置間隔 |  |  | ｍ
[6 empty] | 注意標示設置間隔 |  |  | 1000 | ｍ
[6 empty] | 注意標識設置場所 |  |  | 緊急遮断弁設置箇所
その他必要な事項
ず い
知
置
装
有