## 明細書
様式第４のニ（第４条，第５条関係）
屋内タンク貯蔵所構造設備明細書
|  |  | 事業の概要 | [6 empty] | 病院(ボイラー用の燃料を貯蔵する）
[5 empty] | 壁 |  | 延焼のおそれのある外壁 | [5 empty] | 鉄筋コンクリート | [5 empty] | 床 |  |  |  | コンクリート
室の構造 タンク専用
[7 empty] | その他の壁 | [5 empty] | 鉄筋コンクリート | [5 empty] | 出入口 |  |  |  | 特定防火設備 （しきい高さ２０cm）
[6 empty] | 屋根 | [6 empty] | 鉄板 | [5 empty] | その他
|  |  | 建築物の一部に タンク専用室を 設ける場合の建 築 物 の 構 造 | [5 empty] | 階数 |  |  |  |  | 設置階 | [5 empty] | 建築面積 | [6 empty] | ㎡
建築物の構造概要
|  | タンクの構造、設備 |  | 形状 | [5 empty] | 縦置円筒型 | [7 empty] | 常 圧 ・ 加 圧（ | [7 empty] | kPa)
|  |  |  | 寸法 | [5 empty] | 内径 2100mm 高さ 3000mm | [7 empty] | 容量 |  |  |  | 内容積 10.4 kl 申請容量 9.5 kl
|  |  |  | 材質、板厚 | [5 empty] | ＳＳ４００ 底板 ６mm、側板 ６mm、屋根板 ４mm
|  |  |  | 通気管 | [6 empty] | 種別 | [5 empty] | 数 |  |  |  | 内径又は作動圧
[10 empty] | 無弁通気管 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 50 | [5 empty] | mm kPa
|  |  |  | 安全装置 | [6 empty] | 種別 | [6 empty] | 数 |  |  | 作動圧
[10 empty] | － | [5 empty] | － |  |  |  | － | [5 empty] | kPa
|  |  |  | 液量表示装置 | [5 empty] | フロート式液面計 | [5 empty] | 引火防止装置 |  |  |  |  | ・ 無
|  |  | 注入口の位置 | [6 empty] | タンク室の北側外壁 | [5 empty] | 注入口付近の 接地電極 |  |  |  |  | ・ 無
|  |  | ポンプ設備の概要 | [6 empty] | 電動ポンプ２基（安全増防爆）
|  |  | 採光、照明設備 | [6 empty] | 電灯２灯（安全増防爆） |  |  |  |  | 換気、排出の設備 | [8 empty] | 電動ファン１基
|  |  | 配管 | [6 empty] | ＳＧＰ，弁は鋳鋼
|  |  | 消火設備 | [6 empty] | 第４種粉末消火器１本 第５種粉末消火器２本 |  |  |  |  | 警報設備 | [8 empty] | 加入電話
|  |  | 工事請負者 住所氏名 |  |  |  |  | 東京都○○区○○町○ー○ー○ ○○製作所 所長○○ ○○ | [15 empty] | 電話 | ○○ー○○○○
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する 場合のみ記入すること。
常 圧
有
有