## 別紙１
①風水害対策に必要な情報リスト
風水害対策 に必要な情報 |  | 情報媒体 |  | Pull型情報の取得 （誰が・いつ）
|  | Push型 | Pull型
降雨量 | リアルタイム情報 | □TV・ラジオ | □ネット（気象庁HP） https://www.jma.go.jp/jma/index.html
| 予想情報 | □TV・ラジオ | □ネット（気象庁HP・早期注意情報） https://www.jma.go.jp/jma/kishou/keika/index.html □ネット（気象庁HP・大雨洪水警報の危険度分布「雨の様子・浸水害」） https://www.jma.go.jp/jp/kaikotan/index.html https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html
風速 | リアルタイム情報 | □TV・ラジオ | □ネット（気象庁HP） https://www.jma.go.jp/jma/index.html
| 予想情報 | □TV・ラジオ | □ネット（気象庁HP・台風情報） https://www.jma.go.jp/jp/typh/
河川水位 | リアルタイム情報 | □TV・ラジオ | ＜水位及びライブ映像＞ □ネット（国土交通省HP川の水位情報） https://k.river.go.jp/?zm=5&clat=35.04203271247672&clon=138.45645728125004&t=0&dobs=1&drvr=1&dtv=1&dtmobs=1&dtmtv=1 □ネット（国土交通省地方整備局河川部）
| 予想情報 |  | □ネット（気象庁HP・大雨洪水警報の危険度分布「洪水」） https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html
潮位 | リアルタイム情報 |  | □ネット（海上保安庁 海洋情報部HP・リアルタイム験潮データ(全国潮位情報）） https://www1.kaiho.mlit.go.jp/TIDE/gauge/index.php
| 予想情報 |  | □ネット（気象庁HP・潮位表）https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/db/tide/suisan/suisan.php?stn=KW
防災気象情報 | － | □TV・ラジオ □緊急速報メール（携帯会社各社が運用するサービス） □メール（職員向けメール配信システム） | □ネット（気象庁HP） https://www.jma.go.jp/jma/index.html
避難指示等 | － | □TV・ラジオ □市町村防災行政無線（屋外スピーカー、戸別受信機） | □ネット（川崎市防災ポータルサイト） https://portal.kikikanri.city.kawasaki.jp
その他
《該当箇所》
フローⅠ1-2
フローⅡ1-1,3-1
《49号通知該当箇所》
フローⅠ1-2
フローⅡ1-1,3-1

## 別紙２
②風水害対策のリソースリスト兼実施状況表
事業所名又は職場名 | ○○株式会社川崎事業所 |  |  | ※事業所単位又は職場単位で作成
作成日 | 令和４年○月 | 作成者 | ○○ ○○
平時に記載 |  |  |  |  | 風水害の危険性が 高まった場合に記載
警戒レベル （対応レベル） | 当該レベルで実施 する風水害対策名 | 資機材名 | 風水害対策に要する 時間（分） | 風水害対策に必要な 対応要員数（人） | 資器材 の確認 | 風水害対策 完了確認
平時 | 浸水対策のため、止水板、土のう、水密性のあるシャッターの整備 | 止水板、土のう、 水密性のあるシャッター | ― | ―
平時 | 危険物流出対策のため、オイルフェンス、油吸着材、土のう等の必要な資機材の準備 | オイルフェンス、 油吸着材、土のう等 | ― | ―
平時 | 温度や圧力等を継続することが必要な場合のバックアップ電源及び燃料の確保 | 非常用発電機、燃料 | ― | ―
平時 | 避雷針の耐風計算等、建築物及び工作物につ いて耐力確保のための改修等 | ― | ― | ―
平時 | 禁水性物質の水濡れ防止措置 | ― | ― | ―
レベル１ | 排水系統、排水ポンプ及びフィルターの点検・堆積土砂の清掃 | スコップ、シャベル 油吸着マット、袋 | 〇分 | 〇人
レベル１ | オイルセパレータ等、浸水により危険物が流出するおそれがある箇所からの危険物の除去措置 | 油吸着マット 可搬式ポンプ バキューム車 | 〇分 | 〇人
レベル１ | 自家発電設備等について、浸水等を避ける措置 | 土のう、止水板 | 〇分 | 〇人
レベル１ | 浸水するおそれのある高温設備（金属溶融炉等）の制御又は加熱の停止 | ― | 〇分 | 〇人
レベル２ | 浸水を防止するための止水板、土のうの設置、水密性シャッターの閉鎖 | 土のう、止水板 | 〇分 | 〇人
レベル２ | 飛散や転倒するおそれのある物品の除去及び固定 | ワイヤー、ロープ | 〇分 | 〇人
レベル２ | 屋外に存在する危険物を収容した容器等の固定又は屋内への収納 | ワイヤー、ロープ | 〇分 | 〇人
レベル３ | 浸水するおそれがある屋外タンク貯蔵所の元弁閉止 | ― | 〇分 | 〇人
レベル３ | 重合防止剤等により反応を制御している設備 | 重合防止剤等の薬剤 | 〇分 | 〇人
レベル３・４ | 移動タンク貯蔵所の高所への移動 | ― | 〇分 | 〇人
レベル３・４ | 施設の運転縮小、停止 | ― | 〇分 | 〇人
レベル３・４ | 危険物の搬入及び搬出の中止又は停止 | ― | 〇分 | 〇人
《49号通知該当箇所》
フローⅠ2-1,2-4
フローⅡ2-1,3-2,4-3

## 別紙２ (2)
②風水害対策のリソースリスト兼実施状況表
事業所名又は職場名 | ○○株式会社川崎事業所 |  |  | ※事業所単位又は職場単位で作成
作成日 | 令和４年○月 | 作成者 | ○○ ○○
平時に記載 |  |  |  |  | 風水害の危険性が 高まった場合に記載
警戒レベル （対応レベル） | 当該レベルで実施 する風水害対策名 | 資機材名 | 風水害対策に要する 時間（分） | 風水害対策に必要な 対応要員数（人） | 資器材 の確認 | 風水害対策 完了確認
停電時 | 停電が発生し、近隣事業所へ影響がある場合の速やかな連絡 | ― | 〇分 | 〇人
陸上への危険物流出 | 油吸着材等による回収、流出拡大防止措置 | 土のう、乾燥砂 油吸着マット | 〇分 | 〇人
河川・海上への 危険物流出 | 油吸着材等による回収、流出拡大防止措置 | 土のう 油吸着マット オイルフェンス | 〇分 | 〇人
《49号通知該当箇所》
フローⅠ2-1,2-4
フローⅡ2-1,3-2,4-3

## 別紙３
③風水害対策への移行判断基準
No. | 警戒レベル （対応レベル） | レベル移行判断のための条件 | 当該レベルで出社必須な対応要員 | 当該レベルで実施する風水害対策の概要
1 | 警戒レベル１ | 洪水、内水、土砂及び強風による被害が発生するおそれがある大雨や台風が予測された場合 |  | ・最新の防災気象情報等に留意する ・防災資機材の整備状況を確認する ・排水系統、排水ポンプ及びフィルターの点検及び堆積土砂の清掃状況を確認する ・オイルセパレータ等、浸水により危険物が流出するおそれがある箇所からの危険物の除去措置 ・自家発電設備等について、浸水等を避ける措置 ・浸水するおそれのある高温設備（金属溶融炉等）の制御又は加熱の停止措置
2 | 警戒レベル２ | 大雨注意報、洪水注意報、高潮注意報（警報に切り替える可能性に言及されていないもの）、波浪注意報が発表された場合 |  | ・浸水を防止するための止水板、土のうの設置、水密性シャッターの閉鎖 ・屋外に存在する危険物を収容した容器等の固定又は屋内への収納
3 | 警戒レベル２ | 強風注意報が、発表された場合 |  | ・飛散や転倒するおそれのある物品がないか確認し、必要に応じて除去又はロープ等で固定する
4 | 警戒レベル３ | 気象庁から大雨警報（土砂災害）、洪水警報、氾濫警戒情報、高潮注意報（警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの）、波浪警報が発表された場合 |  | ・屋外タンク貯蔵所の元弁閉止 ・重合防止剤等により反応を制御している設備の薬剤補給 ・移動タンク貯蔵所の高所への移動
5 | 警戒レベル３ | 暴風警報が発表された場合 |  | ・屋外タンク貯蔵所の元弁閉止
6 | 警戒レベル４ | 土砂災害警戒情報、氾濫危険情報、高潮特別警報、高潮警報が発表された場合 |  | ・施設の運転縮小、停止 ・危険物の搬入及び搬出の中止又は停止 ・必要に応じて安全な場所に避難する
7 | 警戒レベル５ | 大雨特別警報、氾濫発生情報、高潮特別警報、波浪特別警報 暴風特別警報が発表された場合 |  | ・命を守る行動をとる
8 | 停電時 | 停電が発生した場合 |  | ・温度や圧力等を継続することが必要な施設及び設備について自家発電設備による所要の電源の確保 ・停電が発生し、近隣事業所へ影響がある場合の速やかな連絡体制の確保 ・停電が発生した際の、構内施設の状況把握及び報告要領、並びにバックアップ電源への移行体制確保 ・電力の復旧については点検後、各部門の手順書に従い復旧作業を行う
9 | 陸上への危険物流出 | 陸上で危険物の漏えいを発見したとき |  | ・直ちに漏えい箇所を特定し、必要に応じてバルブ等で縁切りをする ・漏えいを停止させるための応急処置を実施する ・漏えいした危険物を土のうや吸着マットで拡散防止をする ・漏えいした危険物を吸着マットや乾燥砂で回収する
10 | 海上への危険物流出 | 海上への険物の漏えいを発見したとき |  | ・直ちに漏えい箇所を特定し、必要に応じてバルブ等で縁切りをする ・漏えいを停止させるための応急処置を実施する ・漏えいした危険物をオイルフェンスで拡散防止をする ・漏えいした危険物を吸着マットで回収または放水による拡散処理する
11 | 天候回復後 | 各種警報が解除された場合 |  | ・点検を行い、必要な補修を施した後で再稼働を行う ・浸水した施設では、作動状況うや気密性等を確認する ・復旧に伴い、臨時的な危険物の貯蔵又は取扱いが必要となる場合は、危険物の仮貯蔵・仮取扱いに係る実施計画に基づき安全対策等を講ずる。 ・電力復旧時の通電火災や漏電の防止のため、危険物施設内の電気設備や配線の健全性を確認する
《49号通知該当箇所》
フローⅠ2-2
フローⅡ2-2,3-2

## 別紙４
④外部・内部関係者リスト
分類 | 組織名 | 担当者名 | 連絡先（電話/FAX） | 連絡先（メールアドレス）
火災、爆発、流出、破損 | 川崎市消防局 |  | 119
陸上への危険物漏えい | 川崎市消防局 |  | 119
| 川崎市環境局 | 環境対策部環境対策推進課 | 044-200-2521
海上への危険物漏えい | 川崎市消防局 |  | 119
| 海上保安庁 |  | 118
内部関係者
《49号通知該当箇所》
フローⅠ2-4,3-2
フローⅡ2-3,4-2
フローⅢ2-1

## 別紙５
⑤外部関係者への通報・連絡票 |  |  |  | ⑤外部関係者への通報・連絡票
事業所名 | ○○株式会社川崎事業所 | 通報・連絡日時 | 令和４年○月○日○時○分 | 事業所名 |  | 通報・連絡日時
部署名 | ○○○○ | 外部関係者の対象 | ■消防機関、□市町村、□その他関係機関、□その他 | 部署名 |  | 外部関係者の対象 | □消防機関、□市町村、□その他関係機関、□その他
担当者名 | ○○○○ | 外部関係者名 | ○○消防署 | 担当者名 |  | 外部関係者名
連絡先 | 044-○○○-○○○○ | 外部関係者の担当者名 | ○○課○○係 ○○ | 連絡先 |  | 外部関係者の担当者名
【平時の情報共有】 |  |  |  | 【風水害の危険性が高まってきた場合】
被害想定 |  |  |  | 伝達する情報
事業所で想定 されるハザード | ■洪水、■内水、■高潮、■津波、□土砂災害、□該当なし |  |  | □風水害対策の 実施判断 | □風水害対策の実施判断開始（警戒レベル・対応レベルの開始） □風水害対策の警戒レベル・対応レベルの上位への移行 □風水害対策の実施状況 □避難予定等 □その他
（具体的な内容） 高潮による浸水深〇～〇ｍ 津波による浸水深〇～〇ｍ
事業所の被害想定シナリオ | ■建物・設備等の破損、■危険物の漏洩、■危険物の漏洩に伴う火災、 |  |  | □事故発生・ 発生可能性大 | □事故概要（□火災・爆発、□流出、□その他） □事故状況（流出の場合：物質名・流出量、流出範囲等） □事故発生箇所の写真 □構内配置図（事故発生箇所が把握できること） □事業所周囲の浸水状況の写真 □事業所周囲への危険物漏洩等の被害写真又は流出範囲のイラスト □河川等への流出の有無 □爆発により事業所周辺に影響を与える可能性 □その他
■高温設備（金属溶融炉等）が水に接触して水蒸気爆発、
■危険物（禁水性物質等）の水濡れ・停電に伴う温度管理不備等による火災、□その他
（具体的な内容） ① 暴風及び浸水時の飛来・漂流物による危険物施設の建物・設備等の破損 ② 上記①に伴う危険物の漏えい及び火災 ③ 上記①に伴う危険物の河川・海上流出 ④ 停電に伴う温度管理不良等による火災 ⑤ 危険物（禁水性物質等）の水濡れによる火災及び爆発 ⑥ 高温設備（金属溶融炉等）の浸水に伴う水蒸気爆発
危険物情報 |  |  |  | 状況の詳細
危険物施設名、 品名、取扱量等 | （危険物施設一覧表等）
危険物の 使用/保管場所 | （構内配置図、危険物の使用・保管位置の図示）
主な製造工程 の概要 | （危険物の取扱い、風水害により被害が想定される工程等）
その他
風水害対策計画 | （風水害の危険性が高まってきた場合に実施する主な風水害対策、風水害対策の移行判断基準等）
地図 | （事業所周辺の状況が把握できる地図）
《49号通知該当箇所》
フローⅠ2-4,3-1,3-2
フローⅡ2-3,4-2
フローⅢ1-2,2-2
《49号通知該当箇所》
フローⅠ2-4,3-1,3-2
フローⅡ2-3,4-2
フローⅢ1-2,2-2
別紙５－１
別紙５－２

## 別紙６
⑥問合せ記録票
問合せ日時 | 問合せ先 | 氏名 | 電話番号 | メールアドレス | 問合せ内容 | 回答内容
《49号通知該当箇所》
フローⅠ3-3
フローⅢ3-2