別記様式第１号の２（第３条、第51条の８関係）

消防計画作成（変更）届出書

| 年 月 日 川崎市消防長 殿 □防火 管理者 □防災 住 所 氏 名 □防火 別添のとおり、 管理に係る消防計画を作成（変更）したので届け出ます。 □防災 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者の氏名 （法人の場合は、名称及び代表者氏名） |  |  |  |
| 防火対象物 又は の所在地 建築物その他の工作物 |  |  |  |
| 防火対象物 又は の名称 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の名称） |  |  |  |
| 複数権原の場合に管理権原 に属する部分の名称 （変更の場合は、変更後の名称） |  |  |  |
| 防火対象物 又は の用途※１ 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の用途） |  | 令別表第１※１ | （ ）項 |
| その他必要な事項 （変更の場合は、主要な変更事項） |  |  |  |
| 受付欄※２ | 経過欄※２ |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　□印のある欄については、該当の□印にレを付けること。

３　※１欄は、複数権原の場合にあっては管理権原に属する部分の情報を記入すること。

４　※２欄は、記入しないこと。

防火防災・複数権原用

（テナント・事業所等）

消防計画

（目的）

第１条　この計画は、消防法（以下「法」という。）第８条第１項、第３６条第１項において読み替えて準用する法第８条第１項、消防法施行令（以下「令」という。）第４条の２の６、令第４９条において読み替えて準用する令第４条の２の６及び全体についての防火・防災管理に係る消防計画に基づき、　　　　　　　（以下「当該事業所」という。）の防火・防災管理業務及び自衛消防組織についての必要事項を定め、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画の適用範囲及び管理権原の及ぶ範囲は、次のとおりとする。

（１）当該事業所に勤務し、出入りする全ての者

（２）防火・防災管理業務を受託している者

２　管理権原の及ぶ範囲において、この計画を適用するものである。

（被害想定）

第３条　この計画の作成及び変更に際しては、別表１のとおり、被害想定を作成し、当該被害想定に対応した対策を記載する。

（計画の見直し）

第４条　定期的に、この計画の見直しを行うものとし、次の場合には、この計画の内容を検討し、その結果に応じた記載の変更を行う。

（１）人事異動、事業所の組織変更、防火対象物の変更等により、消防計画の記載事項に変更が生じたとき。

（２）類似した防火対象物からの火災及び火災以外の災害事例が発生し、現状の計画では対処できないとき。

（３）災害又は訓練による検証等により、計画の変更に伴う必要な事項が判明したとき。

（４）国又は自治体から企業の災害対処体制の変更を必要とされる重要情報	が発表されたとき。

（５）新たな災害予防対策ができたとき。

（６）その他、管理権原者等が必要と認めたとき。

（管理権原者）

第５条　管理権原者は、社内の防火・防災管理業務について、全ての責任を持つ。

２　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火・防災管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を、防火・防災管理者として選任して、防火・防災管理業務を行わせる。

３　管理権原者は、防火・防災管理者が消防計画を作成又は変更する場合、必要な指示を与えなければならない。

４　管理権原者は、防火・防災上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修する。

５　管理権原者は、全体についての防火・防災管理に係る消防計画に基づき、自衛消防活動体制を確立し、維持しなければならない。

（防火・防災管理者）

第６条　防火・防災管理者は、防火対象物の管理権原者及び統括防火・防災管理者の指示、当該消防計画及び全体についての防火・防災管理に係る消防計画に定める内容に基づき、業務を実施する。

２　防火・防災管理者は、この計画の作成及び実施についての全ての権限を持ち、次の業務を行う。

（１）消防計画の作成及び変更

（２）自衛消防組織に係る事項

（３）消火、通報、避難誘導等の訓練の実施

（４）避難通路、避難口その他の避難施設の維持管理

（５）火災予防上の自主検査・点検の実施と監督

（６）防災管理上の自主検査・点検の実施

（７）防火対象物の法定点検（防火対象物点検・防災管理点検）等の立会い

（８）消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検・整備及びその立会い

（９）改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立

（１０）火気の使用、取扱いの指導、監督

（１１）収容人員の適正管理

（１２）地震時における収容物等の転倒・落下・移動防止等の安全対策

（１３）従業員に対する防災教育の実施

（１４）防火・防災担当責任者及び火元責任者に対する指導及び監督

（１５）管理権原者への提案や報告

（１６）放火防止対策の推進

（１７）災害活動の拠点となる防災センターまたは指揮本部に災害活動上必要な情報集約

（１８）その他

（防火・防災管理業務の一部委託）　〔　該当　・　非該当　〕

第７条　管理権原者は、委託を受けて防火・防災管理業務に従事する者（以下「受託者」という。）と当該業務の適正化を図るため、委託契約等の内容を別紙に定める項目に基づき、自己チェックする。

２　受託者は、この計画の定めるところにより、管理権原者、統括防火・防災管理者、防火・防災管理者及び自衛消防組織の統括管理者の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施する。

３　受託者は、受託した防火・防災管理業務について、定期的に防火・防災管理者に報告する。

（消防機関への連絡）

第８条　管理権原者等は、次の業務について、全体についての防火・防災管理に係る消防計画に規定されている事項に基づき、消防機関への報告、届出及び連絡を行う。

（１）防火・防災管理者選任（解任）届出

防火・防災管理者を定めたとき、又はこれを解任したときに管理権原者が届け出ること。

（２）消防計画作成（変更）届出

消防計画を作成したとき、又は次に掲げる事項を変更したときに防火・防災管理者が届け出ること。

ア　管理権原者または防火・防災管理者の変更

イ　自衛消防組織に関する事項の大幅な変更

ウ　用途の変更、増築、改築、模様替え等による消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・整備、避難施設の維持管理及び防火・防災上の構造に関する事項の変更

エ　防火・防災管理業務の一部委託に関する事項で次に掲げる内容の変

更

（ア）受託者の氏名及び住所

（イ）受託方式

（ウ）受託者の行う防火・防災管理業務の範囲

（エ）受託者の行う防火・防災管理業務の方法

（３）消防訓練実施の通報

第８０条による。

（４）自衛消防組織設置（変更）届出

自衛消防組織を置いたとき、又は変更したときは、管理権原者が届け出ること。

（５）禁止行為の解除承認申請

喫煙、裸火の使用又は危険物品の持込を禁止されている場所において、これらの行為を行おうとするときは、管理権原者及び防火・防災管理者が確認をしたのち申請すること。

（６）防火対象物の点検結果報告書を１年に１回、管理権原者及び防火・防災管理者が確認した後、報告すること。

（７）防災管理点検の点検結果報告書を１年に１回、管理権原者及び防火・防災管理者が確認した後、報告すること。

（８）総合点検終了後の消防用設備等点検結果報告書を、管理権原者及び防火・防災管理者が確認をした後、消防法施行規則第３１条の６第３項の規定に基づき報告すること（防火対象物全体で報告する際は必要なし。）。

（９）その他

建物及び諸設備の設置又は変更を行うときは、事前に連絡するとともに、法令に基づく諸手続きを行うこと。

（防火・防災管理維持台帳の作成、整備及び保管）

第９条　管理権原者は、前条で報告又は届出した書類及び防火・防災管理業務に必要な書類等を本計画とともに取りまとめて、防火・防災管理維持台帳を作成し、整備及び保管する。

（予防的活動のための組織）

第１０条　予防的活動のための組織は、平素における火災予防及び地震時の出火防止に加え被害発生・拡大防止を図るため、防火・防災管理者のもとに、防火・防災担当責任者をおき、所定の区域ごとに火元責任者をおくこととし、別表２のとおり定める。

（防火・防災担当責任者の業務）

第１１条　防火・防災担当責任者は、次の業務を行う。

（１）担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

（２）防火・防災管理者の補佐

（３）その他、防火・防災管理上必要な業務（火元責任者の業務を除く。）

（火元責任者の業務）

第１２条　火元責任者は、次の業務を行う。

（１）担当区域内の日常の火気管理（喫煙の管理も含む。）に関すること。

（２）担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設等及び消防用設備等・特殊消防用設備等の日常の維持管理に関すること。

（３）地震時における火気使用設備器具の安全確認に関すること。

（４）火気関係及び閉鎖障害等に係る検査の実施に関すること。

（５）防火・防災担当責任者の補佐

（自主点検・検査の実施）

第１３条　消防用設備等・特殊消防用設備等、建物、火気使用設備器具及び電気設備等について適正な機能を維持するため、別表３、別表４により、年２回（　　月、　　月）点検・検査を、管理権原者又は防火・防災管理者が実施する。

（防火対象物の法定点検（防火対象物点検、防災管理点検）等）

第１４条　防火対象物の法定点検（防火対象物点検、防災管理点検）等は、点検業者に委託して行う。

２　防火・防災管理者は、防火対象物の点検等実施時に立ち会う。

（消防用設備等の法定点検）

第１５条　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は、消防設備点検業者に委託して行う。

２　防火・防災管理者は、消防用設備等・特殊消防用設備等の点検実施時に立ち会う。

（点検検査結果の記録及び報告）

第１６条　自主点検・検査及び法定点検の実施者は、定期的に防火・防災管理者に報告する。ただし、不備・欠陥部分がある場合は、速やかに防火・防災管理者に報告する。点検検査結果については、防火・防災管理維持台帳に編さんする。

（不備欠陥事項の改善）

第１７条　防火・防災管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者に報告し改修する。

２　防火・防災管理者は、不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間のかかるものについては、管理権原者の指示を受け、改修計画を樹立する。

（従業員等の守るべき事項）

第１８条　避難口、階段、避難通路等には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないこと。

２　防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

３　喫煙は、指定された場所で行う。

４　火気使用設備・器具を使用する場合は、周囲を整理、整頓し、可燃物に接近して使用しないこと。

（営業時間外における対応）

第１９条　営業時間外については、警備員等は、定時に巡回する等防火・防災上の安全を確認する。

（工事中の安全対策）

第２０条　防火・防災管理者は、工事を行うときは、工事中の安全対策を樹立するとともに、必要に応じ川崎市火災予防条例第５９条に規定する「防火対象物の改装工事等の届出」を所轄消防署に届け出る。

２　防火・防災管理者は、工事人に対して次の事項を周知し、遵守させる。

（１）溶接・溶断等、火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して、消火できる体制をとること。

（２）工事を行う者は、防火・防災管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこと。

（３）工事場所ごとに火気の責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火・防災管理者に報告させること。

（４）危険物等を持込む場合には、そのつど、防火・防災管理者の承認を受けること。

（５）放火を防止するために、資機材等の整理、整頓をすること。

（６）その他防火・防災管理者の指示すること。

（定員の管理）

第２１条　次の事項を遵守し、定員の管理に努める。

（１）定員を超えた客の入場をさせない。

（２）避難通路に客を収容しない。

（３）出入口や切符売場の見やすい場所に、定員を記載した表示板を設けるとともに、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げる。

（避難経路図の掲出）

第２２条　見やすい場所に、屋外へ通ずる避難経路を明示した避難経路図を掲出する。

（火気の使用制限等）

第２３条　防火・防災管理者は、次の事項について、喫煙及び火気等の使用の制限を行う。

（１）喫煙場所の指定

防火・防災管理者は、当該事業所において喫煙を制限する必要がある場合には、喫煙場所を指定する。

（２）火気設備器具等の使用禁止場所の指定

使用禁止場所は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　とする。

（臨時の火気使用等）

第２４条　当該事業所内で、次の事項を行おうとする者は、防火・防災管理者に事前に連絡し、承認を得る。

（１）指定場所以外での喫煙又は火気を使用するとき。

（２）各種火気設備器具を設置又は変更するとき。

（３）催物の開催及びその会場で火気を使用するとき。

（４）危険物の貯蔵、取扱い、種類、数量等を変更するとき。

（５）模様替え等の工事を行うとき。

（施設に対する遵守事項）

第２５条　防火・防災管理者、従業員等は、避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため、次の事項を遵守する。

（１）避難口、廊下、階段、避難通路等の避難施設の機能保持

ア　避難の障害となる設備を設け、又は物品をおかないこと。

イ　床面は避難に際し、つまづき、すべり等を生じないよう維持すること。

ウ　避難口等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるものとし、開放した場合は廊下、階段等の幅員を有効に保持すること。

（２）防火戸、防火シャッター等防火施設の機能保持

ア　火災が発生したときの延焼を防止し、有効な消防活動を確保するため、防火戸、防火シャッターは、常時閉鎖できるようにその機能を有効に保持し閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

なお、防火戸の開閉位置と他の部分とを色別しておくこと。

イ　防火戸に近接して延焼の媒体となる可燃性物品を置かないこと。

（放火防止対策）

第２６条　防火・防災管理者は、次の各号に留意し、放火防止対策に努めるも

のとする。

（１）建物の周囲及び廊下、階段室、トイレ等の可燃物を整理整頓又は除去

すること。

（２）倉庫等の鍵の管理と施錠を励行すること。

（３）出入口を特定し、出入りする人たちに対する呼びかけや監視を強化す

ること。

（４）アルバイトやパート等の従業員の明確化を行い、不法侵入者の監視を

行うこと。

（５）外来者用トイレを従業員と共用するなど、監視を強化すること。

（６）監視カメラ等の設置による死角の解消及び不定期巡回による監視等を

行うこと。

（７）火元責任者及び最後に退社する者は、火気及び施錠の確認を行うこと。

（８）休日や夜間の巡回を励行すること。

（９）駐車場内の車両は、施錠すること。

（地震発生時の安全性確認）

第２７条　防火・防災管理者は、地震発生時の建築物・設備の安全性を確認するため次の措置を行う。

（１）第３条において定める被害想定及びそれに対応した個別の目標設定に応じた安全性が確保されていることを確認する。

（２）消防用設備等が、耐震措置が維持されていることを確認する。

（３）自治体が作成・公表する震災の被害予測や防災マップ等を定期的に確認し、防火対象物の存する地域の震災時の延焼、周辺建物等の危険実態の把握に努める。

（地震時の災害防止措置）

第２８条　建物・施設の点検・検査員、火元責任者等は、地震時の災害を予防するために、各種施設、設備器具の自主点検・検査に合わせ次の措置を行う。

（１）建築物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）の倒壊、転倒及び落下を防止すること。

（２）火気使用設備器具の上部及び周囲には、転倒落下のおそれのある物品、燃えやすい物品を置かないこと。

（３）火気使用設備器具等の自動消火装置、燃料等の自動停止装置等についての作動状況の検査を行うこと。

（４）危険物施設における危険物等の転倒、落下、浸水等による発火防止及び送油管等の緩衝装置の検査を実施すること。

（収容物等の転倒・移動・落下防止）

第２９条　防火・防災管理者は、地震発生時に人命に危険を及ぼす可能性が高い場合にあっては、倉庫、事務室内、避難通路、出入口等のオフィス家具類等の移動・転倒及び落下防止に努め、オフィス家具類等の移動・転倒及び落下防止措置を定める。各点検・検査員は、オフィス家具類等の移動・転倒及び落下防止措置が行われていることを確認し、行われていない場合は防火・防災管理者が当該措置を行うよう指示をする。

（避難施設・建物損壊への対応）

第３０条　各点検・検査員は、避難施設の損壊に備えて、避難経路を確保するため、防火戸や防火シャッターの閉鎖状況、エレベーターの運転制御等の状況等を確認する。特に、廊下や階段等の避難施設に面する防火戸等の状況及び避難口の解錠方式を確認する。

（地震の対応に特有の設備等の設置、物資の確保）

第３１条　管理権原者は、地震その他の災害等に備え、別表５に定める物品の管理者を定め、管理記録を作成する。

（自衛消防組織に関する協議会の設置）

第３２条　自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関することは、全体についての防火・防災管理に係る消防計画に記載のとおりとする。

２　自衛消防組織の統括管理者は、全体についての防火・防災管理に係る消防計画に記載のとおりとする。

３　自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関することは、全体についての防火・防災管理に係る消防計画に記載のとおりとする。

（自衛消防組織の設置）

第３３条　自衛消防組織は、本部隊及び地区隊を設けるものとし、その編成は次のとおりとする。

（１）本部隊

本部隊は、全体についての防火・防災管理に係る消防計画により構成されるものとする。

（２）地区隊

地区隊は、原則として、それぞれ通報連絡班、消火班、避難誘導班、安全防護班及び応急救護班を設け編成する。

（自衛消防組織の活動）

第３４条　自衛消防組織の活動は、全体についての防火・防災管理に係る消防計画及び次の事項のとおりとする。

（１）本部隊と地区隊とは、相互に連絡、協力して火災、地震等の災害に対処する。

（２）本部隊の活動は、建物内の全ての地区の火災、地震等の災害に対処するものとし、地区隊の各係員と協力して災害活動にあたる。

（３）地区隊の活動は、火災、地震等の災害が発生した地区の地区隊が中心となり、当該地区隊長の指揮のもとに初動対応を講ずるものとし、その活動方法は、各事業所の消防計画による。

（４）火災、地震等の災害が発生した地区以外の地区隊の活動は、自衛消防組織の統括管理者の命令を受けた地区隊を除いて全て避難誘導にあたる。

（本部隊の任務・体制）

第３５条　本部隊の任務・体制は、全体についての防火・防災管理に係る消防計画に基づき行うものとする。

（地区隊の任務・体制）

第３６条　地区隊は、当該地区隊の管理する区域で発生する火災・地震等の災害において、当該地区隊長の指揮のもとに初動措置を行うものとする。

２　地区隊長は、自衛消防隊長の命を受け、担当地区隊を統括するとともに、自衛消防隊長への報告、連絡を密にする。

３　地区隊の体制は、通報連絡班、消火班、避難誘導班、安全防護班及び応急救護班とし、その任務は次のとおりとする。

なお、各班には班を統括する班長を置くとともに、編成については、別表６に基づき定めることとする。

（１）通報連絡班

ア　被害状況の把握、情報収集及び伝達

イ　消防機関への通報及び防災センターまたは指揮本部等指定場所への連絡

ウ　災害発生場所、被害状況等の本部隊への報告

（２）消火班

ア　消火器や屋内消火栓等による初期消火

イ　本部隊消火班の誘導

（３）避難誘導班

ア　在館者への避難誘導

イ　在館者へのパニック防止措置

ウ　避難状況の確認及び本部隊への報告

エ　避難器具の設定

（４）安全防護班

ア　防火戸、防火シャッター、ダンパー等の操作

イ　危険物、ガス、火気使用設備等に対する応急防護措置

ウ　倒壊危険箇所の立ち入り禁止措置

エ　スプリンクラー設備等の散水による水損防止措置

オ　活動上障害となる物件の除去

（５）応急救護班

救出および負傷者に対する応急救護等の人命安全に係わる措置

４　火災・地震が発生したときは、各地区隊と協力して、自衛消防活動を行う。

（活動の実施優先度）

第３７条　自衛消防組織は、人命安全の確保を最優先目標とし、地震等により迅速な対応が困難な場合には、人命安全の確保を優先的に対応する。

（地区隊の装備）

第３８条　地区隊の装備並びに管理は、次による。

（１）装備

ア　通報連絡班

（ア）消防計画

（イ）フロア図面

（ウ）非常通報連絡先一覧表

（エ）名簿（自衛消防要員）

（オ）携帯用拡声器

（カ）照明器具（懐中電灯）

（キ）情報伝達器具（トランシーバー）

イ　消火班

（ア）消火器

（イ）防水シート

ウ　避難誘導班

（ア）マスターキー

（イ）携帯用拡声器

（ウ）照明器具（懐中電灯）

（エ）ロープ

（オ）誘導標識（案内旗）

エ　安全防護班

（ア）キー、手動ハンドル（防火シャッター、エレベーター、非常ドア）

（イ）救助器具（ロープ、バール）

（ウ）フロア図面

オ　応急救護班

（ア）応急医薬品

（イ）受傷者記録用紙

（２）装備の管理

地区隊長は、地区隊の装備品の管理責任者を定め、管理責任者は、地区隊の装備品について次の事項を行う。

ア　定期的に必要な点検を行い、常時使用できる状態で維持管理する。

イ　点検結果を整備記録に記録する。

（休日、夜間の火災予防管理）

第３９条　休日、夜間等従業員の数が著しく少なくなる時間帯においては、あらかじめ巡回者及び巡回範囲を定め、火災予防上の安全確保に努める。

（休日、夜間における自衛消防活動）

第４０条　休日、夜間等従業員の少ない時間帯における自衛消防活動は、第３５条及び第３６条で定める任務分担に基づき、在館する隊員が次の措置を行う。

（１）通報連絡

（２）初期消火

（３）避難誘導

（４）消防隊への情報提供

（５）緊急連絡網による関係者への連絡

（通報連絡）

第４１条　火災の発見者は、消防機関（１１９番）への通報及び防災センターまたは指揮本部等に場所、状況等を速報するとともに、周辺に火災を知らせる。

２　通報連絡班は、火災の場所、状況、消火活動状況等について確認を行い、本部隊、地区隊長等の関係者及び別表７に定める関係機関に報告・連絡する。

３　消防隊が到着した際の、消防隊への情報の提供及び災害現場への誘導等の消防隊への支援は、本部隊指揮・通報連絡班が実施する。

（消火活動）

第４２条　地区隊における消火活動は、初期消火に主眼を置き活動する。

なお、自己の地区隊の担当区域外で発生した場合は、出火地区への応援活動を行う等、臨機の処置を行うとともに本部隊等の指示により行動する。

（避難誘導）

第４３条　地区隊の避難誘導班は、担当地区の避難者に対し、次に従い、誘導にあたる。

（１）エレベーターによる避難は原則として行わない。

（２）忘れ物等のため、再び入る者のないよう万全を期す。

（３）避難誘導にあたっては、携帯用拡声器、懐中電灯、警笛、ロープ等を活用して避難者に避難方向や火災の状況を知らせ、混乱の防止に留意し避難させる。

（４）負傷者及び逃げ遅れ等について情報を得たときは、直ちに本部隊に連絡する。

（５）避難終了後、速やかに人員点呼を行い、逃げ遅れの有無を確認し、本部隊に報告する。

（６）自力避難困難者に対しては、避難の支援を行う。

（７）避難及び避難誘導は、各地区隊の避難誘導班と協力して行う。

（安全防護措置）

第４４条　安全防護班は、火災が発生した場合、排煙口の操作を行うともに、防火戸、防火シャッター、防火ダンパー等の閉鎖を行う。

（応急救護）

第４５条　応急救護班は、応急手当を行い、本部隊及び救急隊と密接な連絡をとり、速やかに負傷者を病院に搬送できるよう適切な対応をする。

２　応急救護班は、負傷者の住所、氏名、電話番号、搬送病院、負傷程度等の必要な事項を記録すること。

（地震発生時の初期対応）

第４６条　地震が発生した場合は、次の安全措置を行う。

（１）地震発生直後は、人身の安全確保を守ることを第一とし、自身の安全確保とともに周囲に身の安全確保を呼びかける。

（２）火気設備器具の直近にいる従業員は、電源の遮断、燃料の遮断等の出火防止措置を行い、各火元責任者はその状況を確認して防災センターまたは指揮本部へ報告する。

（３）防火・防災担当責任者は、二次災害の発生を防止するため、建物、火気設備器具及び危険物施設等について点検・検査を実施し、その結果を防災センターまたは指揮本部へ報告する。異常が認められた場合は、応急措置を行う。

（４）火気設備等の各設備器具は、安全を確認した後、使用する。

（地震時の自衛消防活動の開始）

第４７条　地震が発生した場合、大きな揺れがおさまったことを確認後、自衛消防隊長の判断により、直ちに自衛消防組織の活動を開始する。

２　被害の状況及び活動状況を、通報連絡班を通じ自衛消防隊長に報告する。

（地震発生時の被害状況の確認）

第４８条　地区隊長は、従業員等からの速報により、自己の地区の被害状況を速やかに把握するよう努める。

２　従業員は、周囲の機器、物品等の転倒、落下等の有無と異常があった場合には、地区隊長に報告する。

３　地区隊長は、活動が終了した場合、自衛消防隊長に報告する。

（地震時の連絡通報）

第４９条　火災や要救助者の発生時の消防機関への通報は、原則として、本部隊の指揮・通報連絡班が行う。ただし、本部隊へ連絡がとれない等、緊急を要する場合は、地区隊の通報連絡班から通報し、通報後その旨を本部隊に報告する。

２　本部隊の指揮・通報連絡班及び地区隊の通報連絡班は、使用可能な連絡手段を用いて、関係者や別表７に定める関係機関及び自衛消防組織内の連絡を行う。

３　消防隊が到着した際の、消防隊への情報の提供及び災害現場への誘導等の消防隊への支援を行う。

（地震時の応急救護）

第５０条　地震初期時の救助及び救護については、次の活動を行う。活動に際しては、地区隊の応急救護班が主体となるが、状況に応じて可能な限り周囲の者の協力を求める。

（１）負傷者が発生した場合、応急手当を行うとともに、地震の被害状況により緊急を要する場合は、救護所及び医療機関に搬送する。

（２）建物等の下敷きになっている者等救出が必要な者を発見した場合は、自衛消防隊長に知らせる。救出可能なときは、周囲の者と協力して救出を図る。ただし、同時に火災が発生している場合は、原則として、消火活動を優先し、火災が広がらない状態となってから救出活動にあたる。

（３）ガラスが飛散している場合や、倒壊建物や落下物、転倒物等に挟まれたり、閉じ込められた人の救出にあたっては、状況を自衛消防隊長に知らせるとともに、救出作業及び要救助者の安全を確認しながら作業を行うこと。

（４）救助活動は、避難経路の安全を確保して実施すること。

（５）倒壊現場付近では、消火器や水バケツ等を準備し、不測の事態に備えること。

（６）危険が伴う救出資機材は、機器の取扱いに習熟した者が担当すること。

（７）救出の優先順位は、原則として、人命の危険が切迫している人から救出し、多数の要救助者がいる場合は、救出作業が容易な人を優先すること。

（エレベーター停止等への対応）

第５１条　地震によるエレベーターの停止に際し、従業員は次の活動を行う。

（１）エレベーターに閉じ込められた場合は、インターホンにより防災センターまたは指揮本部等に閉じ込められた旨を早急に連絡するとともに、けが人の有無等を伝える。

（２）エレベーターの閉じ込めを発見した者は、速やかに自衛消防隊長に連絡する。

（地震による出火への対応）

第５２条　地震が発生した場合、次の出火防止措置を行う。

（１）地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。

（２）揺れがおさまったら、火気使用設備器具の直近にいる従業員は、電源、燃料等の遮断等を行う。

（３）防火・防災担当責任者等は、二次災害の発生を防止するため、建物、火気使用設備器具及び危険物施設等について点検、検査を実施し、異常が認められた場合は、応急措置を行う。

２　火災が発生した場合は、通常火災への対応を準用し、消火班を中心に迅速な対応をとる。

３　複数箇所から出火して消火班の能力を超えている場合は、本部隊の指示に従うとともに、人命に影響を及ぼす場所の火災を優先する。

（避難施設・建物損壊への対応）

第５３条　避難施設の損壊に備えて、安全防護班を中心に、次のとおり避難経路を確保する。

（１）物品転倒により、防火設備の避難扉への開放ができなくなり、避難通路として使用が不可能となることがないよう、周辺の物品等の管理を徹底する。

（２）火災発生の際は、非常口や階段が変形・損傷して使用不能となった場合に備え、複数の避難経路を確保するとともに、避難経路を確保する。

（３）火災発生の際は、消火活動と併せて区画の損傷状況を確認の上、避難経路の安全を確保する。

（スプリンクラー設備損壊への対応）

第５４条　スプリンクラー設備の損壊を想定し、消火班を中心に、次のとおり初期対応を確保する。

（１）漏水時の制御弁の閉鎖

（２）複数設置場所の消火器の使用

（３）大型消火器の使用

（４）動力消防ポンプ設備の活用

２　スプリンクラー設備の散水による水損防止措置は、安全防護班が中心となって行う。

（火災発生時の区画形成）

第５５条　区画損壊等を想定し、安全防護班を中心に、次のとおり応急措置をとる。

（１）建物損壊や収容物転倒などによる防火扉・シャッターが自動閉鎖しなかった場合等、手動の区画形成を行う。

（２）当該出火区画の閉鎖が困難な場合は、隣接防火戸による二次的な区画形成を行う。

（３）防火戸の煙感知器が損壊したことにより閉鎖しない場合は、手動で閉鎖し区画形成を行う。

（停電時の対応）

第５６条　地震による停電発生を想定し、安全防護班を中心に、次のとおり対応する。

（１）停電に備え、自家発電設備、発動発電機、バッテリー等、相応の容量の非常電源を確保する。

（２）夜間の停電に備え、懐中電灯等の携帯用非常用照明器具を確保・配備する。

（３）不要電路の遮断等、電気配線等の破損等の火災に繋がる要因を排除するよう努める。

（ガス停止時の対応）

第５７条　地震によるガス停止を想定し、安全防護班を中心に、火気設備等を使用する場合は、燃料の漏洩等がないか確認する。

（断水時の対応）

第５８条　地震による断水時に備え、安全防護班を中心に、消防用水の容量を確保する。

２　漏水時は速やかに閉止し、被害防止対策をとる。

（通信障害への対応）

第５９条　地震による通信障害に備え、消防機関等への通報手段は、通信回線や無線等の確保を行う等、複線化する。

（地震時の避難方法）

第６０条　建物の被害状況等により、次の基準に基づき避難を行うこととする。

（１）全館一斉避難：在館者全員が同時に避難する。

具体的には、次の①から⑦の事象が単独あるいは複合で発生し、危険が建物全体に短時間で波及する恐れのあるとき。

（２）全館逐次避難：在館者全員が、危険階を優先し、時間差に配慮した上で、避難する。具体的には、次の①から⑦の事象の発生に時間の余裕があるとき、及び⑧、⑨の事象が発生したとき。

（３）階（区画）避難：危険階（区画）から安全な区画へ避難する。

下記以外の場合に、状況に応じて実施する。

①建物が倒壊する危険が高いとき。

②建物全体に危険が及ぶ強い地震発生が予想されるとき。

③建物で複数階同時出火したとき、または、出火延焼危険性が高いとき。

④建物内の室内散乱が激しく、余震により負傷者発生の危険性が高いとき。または、出火・延焼の危険性が高いとき。

⑤建物内で危険物・ガスが漏出したとき、または漏出の危険性が高いとき。

⑥建物内の防災設備系統が作動しなくなったとき。

⑦出火階の防火区画や防火扉が破損し、火災等の危険事象が他階に波及する恐れがあるとき。

⑧都市火災が発生し、周辺の延焼危険が高くなったとき。

⑨周辺大気中に有毒物質が漏出または漏出するおそれの高いとき。

（地震時の避難誘導）

第６１条　地震時の避難誘導については、避難誘導班を中心に、次による。

（１）建物からの避難

ア　避難は原則として自衛消防隊長からの連絡又は防災関係機関の避難命令により行う。

イ　地区隊長は、建物の倒壊危険等がある場合は、自衛消防隊長の指示に基づき、在館者を速やかに屋外に避難させ、避難完了後自衛消防隊長に報告する。

ウ　地区隊長は、自衛消防隊長からの避難指示があるまで、従業員等を落ち着かせ、照明器具や棚等の転倒落下に注意しながら柱の回りや、壁ぎわなど安全な場所で待機させる。

エ　地区隊長は、自衛消防隊長との連絡が取れない場合は、第６０条に定める基準をもとに避難の是非を判断する。

オ　屋内の安全確保ができない場合は、救助活動等の自衛消防活動と並行して、客を屋外その他の安全な場所へ避難させる。

カ　エレベーターによる避難は原則として行わない。

キ　忘れ物等のため、再び入る者のないように万全を期する。

ク　避難誘導にあたっては、携帯拡声器、懐中電灯、警笛、ロープ等を活用して避難者に避難方向を知らせ、混乱の防止に留意し避難させる。

ケ　安全防護班は、避難通路に落下、倒壊した物品などで避難上支障となるものの除去を行うとともに、立入禁止区域の設定を行う。

コ　負傷者及び逃げ遅れ等について情報を得たときは、直ちに本部に連絡する。

サ　避難終了後、速やかに人員点呼を行い、逃げ遅れの有無を確認し、本部隊に報告する。

シ　自力避難困難者に対しては、避難の支援を行う。

ス　地区隊の避難誘導班は、避難者に対し、前各項に従い誘導にあたる。

セ　避難及び避難誘導は、地区隊の避難誘導班と協力して行う。

（２）避難場所等への避難

ア　従業員等を避難場所等に誘導するときは、一時集合場所

及び避難場所　　　　　　までの順路、道路状況、地域の被害状況について説明する。

イ　避難する際は、原則として、車両等を使用せず全員徒歩とする。

ウ　避難誘導にあたっては拡声器、メガホン等を活用し、避難の際には先頭と最後尾に誘導員を配置する。

エ　避難経路は、道路状況、地域の被害状況等を考慮し、選定する。

オ　避難する際には、地区隊長は、担当地区のブレーカーの遮断、ガスの元栓の閉鎖等を行うとともに自衛消防隊長にその旨を報告する。

（災害復旧等の活動との調整）

第６２条　災害復旧作業に伴う二次災害発生防止のための措置は次のとおりとする。

（１）建物の点検担当者は、施設の点検を行い、亀裂や崩壊等を発見した場合は、速やかに地区隊長に報告するとともに応急措置を行う。

（２）火気使用設備器具は、安全を確認した後、使用を再開する。

（３）各点検、検査員及び火元責任者等は、地震後速やかに消防用設備等点検を実施し異常の有無を地区隊長に報告すること。点検の結果、使用不能な消防用設備等があった場合は、必要により代替え、増強を図る。

（４）地区隊長は、点検の結果、応急措置の内容及び使用制限の内容について自衛消防隊長に報告する。

２　震災後の二次災害発生を防止するために、管理権原者、防火・防災管理者等は、次の措置を行う。

（１）火気使用設備器具、電気器具等からの火災発生要因の排除又は使用禁止措置を行う。

（２）危険物物品からの火災発生要因の排除、安全な場所への移管又は立入禁止措置を行う。

３　二次災害の発生に備えて、消防用設備等の使用可否の状況を把握するとともに、使用可能な消火器等を安全な場所に集結しておく。

（建物の使用再開時の措置）

第６３条　防火・防災管理者は、復旧又は建物を使用再開しようとするときは、次に掲げる措置を講じる。

（１）復旧作業に係る工事人に対する出火防止等の教育を徹底する。

（２）復旧作業に係る立入禁止区域を指定するとともに従業員等に周知徹底する。

（３）復旧作業と事業活動が混在する場合は、相互の連絡を徹底するとともに監視を強化する。

（４）復旧工事に伴い、通常と異なる利用形態となることから避難経路を明確にするとともに従業員に周知徹底させる。

（警戒宣言が発せられた場合の自衛消防組織）

第６４条　警戒宣言が発せられた場合の自衛消防組織は、本部隊については警戒本部の設置及び地区隊の管理監督を行うものとし、地区隊については、次のとおりの編成及び任務とする。

（１）通報連絡班は、情報収集班として編成し、次の任務を行う。

テレビ、ラジオ等による情報収集

（２）消火班及び安全防護班は、点検班として編成し、次の任務を行う。

転倒・落下防止に係る措置の再確認

（３）避難誘導班は、平常時と同様の編成とし、次の任務を行う。

避難誘導に係る措置の再確認

（４）応急救護班は、応急措置班として編成し、次の任務を行う。

危険箇所の補強及び整備の再確認

（営業方針）

第６５条　警戒宣言が発せられた場合は、従業員の時差退社及び残留保安要員の確保を図り、在館者の混乱防止のため原則として営業を中止するが、建物の安全性が確保されている場合には営業を継続する。

（東海地震注意情報の報告等）

第６６条　東海地震注意情報の発表を知った従業員は、直ちに防火・防災管理者等に報告する。

２　報告を受けた防火・防災管理者等は、テレビ・ラジオを通じて情報確認の上、本計画に基づく必要な措置をとる。

（地震対策委員会の招集）

第６７条　管理権原者は、東海地震注意情報を知ったときは、地震対策委員会を招集し、次の事項を協議の上、決定する。

（１）東海地震注意情報の段階における対応措置

ア　東海地震注意情報の伝達情報

イ　自衛消防組織の任務の確認

（２）警戒宣言が発せられた場合の顧客等の取扱い

（３）出火防止のための応急措置対策の確認

（４）時差退社の決定及び残留者の決定

（５）その他必要事項

２　委員会の構成は、防火・防災管理委員会の構成委員をもって構成する。

（警戒本部の設置）

第６８条　管理権原者は、警戒宣言が発せられた場合、警戒本部を設置する。

２　本部の構成員は、地震対策委員会と同様とする。

３　警戒本部の任務は、次のとおりとする。

（１）警戒宣言が発せられた場合の緊急点検及び被害防止措置等の進行管理

（２）計画に定められた事項のうち、重大な内容の臨時的変更

（３）計画に定められた事項以外の重要事項の決定

（４）自衛消防組織及び従業員等に対する指示・命令

４　地区隊長は、応急対策及び時差退社等の進行状況等必要な事項を、随時、本部に報告する。

５　警戒本部には、本部の位置を示す表示板、各階の平面図、トランシーバー等の本部の活動に必要なものを準備する。

（従業員及び在館者に対する警戒宣言が発せられた場合の伝達等）

第６９条　地区隊長は、それぞれの避難誘導班に指定されている者を所定の場所に配置する。

２　在館者に対する警戒宣言が発せられた場合の伝達は、避難誘導班の配置完了後、非常放送を行う。

（誘導案内）

第７０条　避難誘導班は、携帯用拡声器、ロープ等を携行し、所定の位置につき、混乱防止を主眼に適切な誘導、案内を行う。

２　混乱を防止するために、原則として、避難階に近い階層より順次行う。

（火気使用の中止等）

第７１条　警戒宣言が発せられた場合は、禁煙とし、火気設備器具等の使用を原則として中止し、やむを得ず使用する場合は、防火・防災管理者の承認を得て必ず従業員に監視させ、直ちに消火できる体制を講じておく。

２　危険物の取扱いは直ちに中止し、やむを得ず取扱う場合は、防火・防災管理者の承認を得て出火防止等の安全対策を講じた上で行う。

３　エレベーターは、地震時管制運転装置付のものを除き、運転を停止する。

（工事及び高所作業の中止）

第７２条　防火・防災管理者は、警戒宣言が発せられた場合は、建築工事及び窓拭きその他の高所作業を行うものに対して、工事資機材の安全措置を施して工事等を中止させる。

（その他の災害についての対応）

第７３条　大規模事故・テロ等による毒性物質の発散等があり、在館者の迅速かつ円滑な避難等が必要な場合は、火災・地震時の通報連絡及び避難誘導活動に準じて別表８に定める関係機関への通報連絡及び避難誘導を実施する。

（管理権原者の教育）

第７４条　管理権原者は、常に防火・防災に関する教育及び自己啓発を心がける。

２　管理権原者は、防災講演等、消防機関等が実施する防火・防災関連行事に定期的かつ積極的に参加する。

３　管理権原者は、消防訓練を実施する場合は、必ず参加する。

４　管理権原者は、防火・防災管理者、地区隊長等と定期的に情報交換を行う。

（防火・防災管理者等の教育）

第７５条　防火・防災管理者は、常に防火・防災に関する教育及び自己啓発を心がける。

２　管理権原者は、防火・防災管理者等に対して、講習及び再講習を受けさせる。

３　防火・防災管理者は、防火・防災に関する講習会等に定期的に参加するとともに、従業員に対する防火・防災講演等を随時開催する。

（自衛消防組織の構成員の教育）

第７６条　自衛消防組織の構成員は、自衛消防組織による活動の全体像及び各役割の活動についての教育を受けるとともに、計画的に技術取得・維持のための訓練を実施する。

（従業員の教育）

第７７条　従業員、新入社員、パート等に対する教育は、従業員教育担当者等が計画的に実施する。

２　防火・防災教育の内容は、実施者の任務分担を定め、概ね次の項目について行う。

（１）消防計画について

（２）従業員等の守るべき事項について

（３）火災発生時の対応について

（４）地震時及びその他の災害等の対応について

（５）防火・防災管理マニュアルの徹底に関すること。

（６）その他火災予防上及び自衛消防上必要な事項

（訓練の実施）

第７８条　防火・防災管理者は、火災、地震等の災害が発生した場合、自衛消防組織が迅速かつ的確に所定の行動ができるように自衛消防訓練を実施する。

（訓練の実施時期）

第７９条　防火・防災管理者は、次により訓練を行う。

（１）訓練の実施時期

ア　個別訓練

・消火訓練を　　月、　　月に実施する。

・通報訓練を　　月、　　月に実施する。

・火災の避難訓練を　　月に、地震の避難訓練を　　月に実施する。

イ　総合訓練については、全体についての防火・防災管理に係る消防計画により実施する。

（２）防火・防災管理者は、訓練指導者を指定して、訓練の実施にあたらせる。

（３）訓練の参加者

ア　自衛消防組織の要員

イ　正社員、パート、アルバイトの中から、半数以上の者

（この場合、全従業員が参加できるように、ローテーションを組んで、参加させる。）

（４）建物全体で実施する訓練に参加する。

（訓練の通知）

第８０条　防火・防災管理者は、自衛消防訓練を実施しようとするときは、あらかじめ「消防訓練実施計画報告書」により所轄消防署へ届出する。また、訓練を実施した実施した結果は「消防訓練実施結果報告書」により所轄消防署へ届出する。

（訓練の内容）

第８１条　訓練は、別表１に基づき実施する。

（訓練結果の検討）

第８２条　防火・防災管理者は、自衛消防訓練終了後直ちに訓練実施結果について検討会を開催するとともに、その内容の記録を行い、以後の訓練に反映させる。

なお、検討会には原則として訓練に参加した者が出席する。

附　則

この計画は、　　　　年　　月　　日から施行する。