## （別表１）被害想定
別表１
被害想定（例）
＜被害想定シナリオ＞ 震度6強、地震発生日時：平日13時00分
＜建物の概要＞ 地上7階、地下1階、鉄骨構造 新耐震基準対応 屋内に大空間あり 延床面積50,000㎡ 約300テナントが入居 地下及び最上階部分にレストラン（50店舗） 平均在館人数約4000名（内従業員数：約1500名（正社員100名）） エレベーター20機（客用10機） エスカレーター30機
被害種類 |  | 被害項目 | 被害想定方法 | 具体的被害の状況 | 消防訓練において実施する
[5 empty] | 被害様相（シナリオ） | 対応策
建物等の 基本被害 |  | 建物構造（柱、梁、耐震壁など主要構造部等を含む）の状況 | ・建築年度（どの時期の耐震基準で設計されているか）、構造形式、階数、耐震補強の有無に基づき、建物構造の被害を推定した。 ・今回の建物については、新耐震基準（現行建築基準法による耐震規程）に基づいており、震度６強程度の大地震下において安全性が確保できない被害（倒壊など）は発生しないと考えられる。しかしながら、構造部材（柱、梁など）の一部塑性化や非構造部材（外装材、内装材など）の損傷など一定の被害は発生すると考えられる。（新耐震法の考え方は、震度6強以上の大地震でも建物の安全性が確保できないくらい（倒壊を含む）の被害が発生しないような耐震構造を保持するもので、一部の部材には塑性化を許容しており、一定の被害は想定される。） ・地震時には、各階で揺れの大きさが異なることから、構造部材については、設計時の資料や耐震診断結果などにより、各階の揺れの大きさを予測して、被害を推定した。 ・外装や内装の被害状況については、過去の被害事例から被害状況を推定した。 ※本想定例では、以上の手法で推定した「建物等の基本被害」の結果に基づき、「建築設備等被害」以下の被害想定を実施した。 | 主要構造部は鉄骨造であり、建物の水平剛性が比較的低く、地震による変形が大きくなる場合がある。また大空間で階高が高いため、地震時の水平変形量は更に大きくなり、柱・梁の接合部等に塑性化が生じる。しかしながら、鉄骨の復元力により大きな残留変形は生じない。 | ・新耐震基準に合致した建物では、建物の崩落はないが、壁、柱の破壊、亀裂の発生、天井板の落下、天井等がガラスで覆われているフロアーでは、ガラスの破片の床への散乱が起こり、多くの人が負傷する。 ・壁のタイルや窓ガラスが破損落下し、建物の近くを歩いてる人が負傷する。 ・応答加速度の大きい上層階ほど、天井板が壁際に衝突し落下する。 | ・ガラスが割れても、広範囲に広がらないように、フィルムを貼ったりする。 ・負傷者が発生した場合は、応急救護班が迅速に対応できるように訓練する。
|  | 外壁・窓ガラス・看板の状況 |  | 建物全体での変形が大きくなる場合はあるが、特定階に変形が集中しにくい。しかし階高が通常より高く、大版ガラスカーテンウォール等が変形追従できずに損傷すると考えられる。
|  | 内装天井の状況 |  | 上層階ほど建物の応答加速度は大きくなる傾向があり、内装吊り天井等の隅部において壁との干渉により損傷が生じる。大型天井パネルは、ユニット一体での落下など被害が発生すると考えられる。
建築設備等被害 | 建築設備等被害 | エレベーターの状況 | ・設置年度から、エレベーター、エスカレーターはともに全面的に停止と推定した。 ・設置されているエレベーターの緊急時の作動性能に基づき、被害（停止の状況）を推定した。 ・エスカレーターについては、設置階の被害想定、周囲の危険物（照明・装飾品類）の設置状況から、被害を推定した。 | エレベーターは地震時管制運転システムが組み込まれており、自動的に最寄階に停止する。 | ・エレベーターが止まり、停止階に停止できない状況が発生し、中に人が閉じ込められる。 ・エスカレーターがとまる。 ・火災発生時、換気装置のダンパーが働かず、煙が館内に充満する。また、停電により機材が停止する。 ・地階には館内インフラ（ボイラー、同燃料タンク、空調等の各施設、電源盤、発動発電機等）の維持設備が集中しているが以下の状況となる。 ・地震計が作動しボイラー等は自動遮断する。最悪の場合、自動遮断が機能せず、配管が折損し燃料が漏洩する。 ・発動発電機やボイラー用燃料タンクのボルトがはずれ、タンクが移動したり漏洩したりする。 ・空調等各種設備や電源盤や棚の落下、転倒、横ずれが発生するほか、備蓄燃料タンク・送油管の破損による火災も発生する。 | ・危険物等の燃料を使用する箇所を、あらかじめ調査しておき、地震発生後、早急に火災が発生していないかを確認する訓練する。 ・火災が発生してしまった場合のため、初期消火訓練を実施する。 ・燃料が漏洩してしまった際に、漏洩規模が最小になるよう訓練する。
|  | エスカレーターの状況 |  | エスカレーターは地震時管制運転システムが組み込まれており、自動的に停止する。
|  | 空調・換気設備の状況 | ・設計・施工上の強度、装置の設置状況、耐震診断結果、過去の実例等に基づき、損壊、防火・防災上の機能停止の発生する箇所について、個別に状況を確認し被害を想定した。 | 天井空調機の脱落、ダクトの変形破損及び給排気口の破損が発生すると考えられる。
|  | ボイラー・発動発電機、燃料タンク等の状況 |  | ボイラーは自動的に停止、送油も遮断される。ただし、燃料タンクのスロッシングが発生すると考えられる。
| 避難施設等被害 | 室の扉のひずみの状況 | ・非構造部材（扉・内装材・窓等）の被害発生箇所・規模は、設計・施工上の強度、設置状況、構造、形状等を個別に耐震診断すると共に、過去の被害事例を勘案して推定した。 ・避難経路となる廊下・階段については、設置年度ではなく、過去の事例及び建物の耐震診断による揺れ等の状況から、個別にその被害を推定した。 ・内装材やガラスについては、内装材の大きさ･形状・材質、ガラスサッシの形状、材質、落下防止措置の有無等を個別に確認し、その被害を推定した。 ・階段室の形状、非常口の大きさ、予想される避難客等の集中度等から個別に殺到の状況を推定した。 | （商業施設内には扉が設置されていないことが多いが）バックヤードにおける軽量間仕切りと扉枠が干渉した場合は、自力で開閉可能である。しかし重量扉枠では開閉が困難になると考えられる。 | ・非常階段や渡り廊下等の外付けの施設は、被害を受けやすく、通常の避難経路として使えない場合が多い。 ・建物外への避難が開始されるが、内装材の脱落、ガラスの散乱、転倒物や落下物に塞がれた箇所か発生し、避難経路が塞がれることで避難がスムーズに実施できない。 ・廊下に煙が滞留し、避難経路が使えなくなる。 | ・渡り廊下が使用できない場合等を考慮して、複数の避難経路を考え、避難誘導訓練を実施する。その際に、避難誘導員の必要数を再チェックする。
|  | 廊下（渡り廊下を含む）や非常階段の状況 |  | 廊下（渡り廊下を含む）や非常階段自体に被害は生じないが、最悪を想定して破損すると想定する。
|  | 内装材やガラスの状況 |  | 建物全体での変形が大きくなる場合はあるが、特定階に変形が集中しにくく、窓ガラス、ガラスカーテンウォール等の破損は限定的と考えられる。
|  | 階段室や非常口における避難者の殺到状況 |  | 取り急ぎ出ようとする在館者が集中すると考えられる。
| 消防用設備等被害 | 防火シャッター・防火扉の状況 | ・設置場所における揺れの状況等から、建物構造部の変形程度（歪み）を割り出すと共に、各消防用設備等の耐震措置の状況、過去の事例から、被害を推定した。 ・過去の実例による被害確率、被害対策状況、天井の部材及び設置状況、設置階の揺れの大きさ等から、個別にスプリンクラーヘッド、火災感知器等について、被害を推定した。 ・防災センターの受信機や総合操作盤では、断線等による未警戒区域の発生、故障信号・警報信号の輻輳等の発生が一部あるものとして被害を想定した。 | 防火シャッター・防火扉は、基本的には損傷による不作動が発生する可能性は低いが、対応困難事態を想定するため、破損を推定する。 | ・防火扉は作動するが、周辺に収容物が散乱している場合、完全閉鎖が出来ない他、防火扉自体が不作動となり、火災に対応できない事態が発生する。 ・スプリンクラーの設備の損傷によりスプリンクラーが作動しない場合が発生する。 ・スプリンクラーヘッドの破損等により、火災の発生していない場所では水害が発生する。 ・消火栓や消火設備が故障し作動しなくなる。 | ・火災発生後、防火扉の完全閉鎖ができているかどうかを巡回する訓練を行う。 ・消火器での初期消火訓練を実施する。
|  | スプリンクラー設備の状況 |  | 落下破損が想定される大型天井パネル内に設置されていることから、スプリンクラーの誤動作が発生し、漏水すると考えられる。
|  | 消火設備の状況 |  | 消火設備は、損傷による不作動は発生しないが、対応困難事態を想定するため、破損を想定する。
収容物等 被害 |  | 室内の備品の状況 | ・各階の耐震診断結果等に基づいて揺れの大きさを推定すると共に、各階の収容物の量、形状、固定措置等の耐震性を個別に確認し被害を想定した。 ・照明器具等の形状、設置状況、過去の実例、転倒・落下防止対策の実施状況等について個別に確認し、被害を想定した。 ・テナントにおける棚類や販売物品は固定対策がされていない。以上から収容物の種類毎に転倒率・滑動率を設定した。 | 各テナントの棚類や販売物品は固定対策がされておらず、転倒・滑動が発生すると考えられる。 | ・未固定の場合はロッカーやコピー機、家具、商品ケース、インテリア等はほぼ全て滑動し、高さ比が大きいものは転倒することで人を傷つけるとともに、歩行の障害となる。 ・天井材の変形が大きい箇所では蛍光灯の照明ボックスの落下が生じる。 | ・負傷者を発生させるような収容物については、転倒防止措置を実施する。 ・避難障害を生じさせた訓練を実施し、迅速に避難経路を確保できるようにする。
|  | 照明器具等の状況 |  | 吊り照明が設置されていることが多く、壁際に近いものは振動により干渉し損傷すると考えられる。
|  | 室内の書棚、ロッカー、家具、コピー機、家電製品等の状況 |  | 各テナントの棚類や販売物品は固定対策がされておらず、転倒・滑動が発生すると考えられる。
|  | パーティションの状況 |  | 吊り下げ式パーティション、固定済みパーティションを除くパーティションが転倒すると考えられると考えられる。
ライフライン等被害 | 電気 ガス 水道 交通 | 停電による客室の照明の状況 | ・自治体等の地域防災計画におけるインフラに対する被害見積及び自治体作成のハザードマップから、周辺インフラの被害を想定した。 ・基本的に、電気は6日、水は30日、ガスは55日、を、それぞれ復旧までの所要日数として想定した。 | 外部からの電力供給が遮断され、非常電源の通電箇所以外は停電すると考えられる。 | ・電気の供給がストップし、復旧に6日程度は要する。 ・ビル外部の配管の損傷により、ビルへの水供給が停止する。復旧に30日程度を要する。 ・断水により、消火用水が不足した場合、スプリンクラーが作動しない。消火栓を用いた消火活動が不可能となる。 ・水洗トイレの使用が不可能となる。 ・公共の消防機関は、道路渋滞、道路閉鎖、同時多発の出動要請対応等の理由により、救援要請しても適宜に到着できないため、自衛消防組織で、在館者の生命･身体の保護、消火活動、通報連絡、避難誘導、救出･救護等を実施しなければならなくなる。 | ・備蓄用品のチェックするとともに配布方法の再確認をする。
|  | 停電による廊下・階段・ロビーの照明の状況 |  | 外部からの電力供給が遮断され、非常電源の通電箇所以外は停電すると考えられる。
|  | 断水の状況 |  | 外部からの水供給が遮断されるが、屋上タンクの貯水分に限り、水が使用可能と考えられる。
|  | 断水時のトイレの状況 |  | 外部からの水供給が遮断されるが、屋上タンクの貯水分に限り、水が使用可能と考えられる。
|  | 交通インフラの状況 |  | 周辺交通は、全面的に停止・麻痺状態と考えられる。
| 通信 | 外線電話 | ・各施設の館内の受信設備・サーバー等の配置場所、各階の揺れや変形（歪み）の状況、各種機材の耐震性等を加味し、災害時に使用可能か否かを個別に推定した。 ・推定不能の場合は、最悪の状況として通常の通信手段としては使用できないとして見積もった。 | 通常電話は、輻輳・故障で繋がり難い状況となることにより、使用が著しく困難となると考えられる。 | ・必要な連絡を取りづらくなる。 ・情報の錯綜や混乱のため、全体の状況がつかめず、優先順位が高く緊急性を要する者の救出遅れや救出漏れが発生する。 | ・トランシーバ等による連絡手段の確保するとともに、連絡の仕方について訓練する。
|  | 内線電話 |  | 内線電話ラインが切断され、通話ができなくなる場合が考えられる。また、サーバーが損害を受け、通信できなくなる場合が考えられると考えられる。
|  | 公設消防への連絡 |  | 専用回線を用いて通常使用が可能と考えられる。
派生的に生じる被害等 | 火災 | レストランや食堂の火気使用地域における火災 | ・過去の事例から、火災発生の火元となる箇所を想定した。 ・火元となる箇所の、緊急時の措置（ボイラーの自動停止等）状況や緊急消火設備等の状況に、建物等の基本被害、消防用設備等被害を勘案し、火災発生箇所とその数、及び延焼の可能性を推定した。 ・推定困難な場合は、火元となる箇所の数及び状況、過去の実例等に基づき、発生の可能性が極端に低い場合を除いて、一定割合で火災が発生することを推定した。 | 各厨房の火元設備は固定され、周囲に落下物もないため火災は発生しないが、対応困難事態を想定するため、火災発生を想定する。 | ・火気使用箇所から火災が発生し、煙が館内に充満し、熱や煙で負傷するものが発生する。 ・ボイラーへの送油遮断が正常に作動しない場合、燃料の漏洩により出火する。それにより、給排水機能・電気機能等の全館インフラの作動に大きな支障が出る。 ・厨房にて利用するガス配管は自動遮断する。 | ・火気使用箇所をあらかじめ把握し、地震発生時に早急に確認する訓練実施するとともに、火災発見時には、初期消火を行う訓練を実施する。
|  | その他の火気使用設備器具、電気機器からの出火 |  | 火元となり得る設備機器・電気機器がほぼ存在せず、被害は無いと考えられるが、対応困難事態を想定するため、喫煙スペースからの出火や短絡により、火災が発生することを想定する。
|  | 機械室・ボイラー室からの出火 |  | ボイラーは自動停止し、配電盤・操作盤等々も固定済みであるため、被害は生じないと考えられるが、対応困難事態を想定するため、短絡による火災発生を想定する。
|  | 駐車場からの出火 |  | 地下駐車場において大きな建物被害はなく、火災は無いと考えられるが、対応困難事態を想定するため、火災発生を想定する。
|  | ガス使用設備からのガス漏洩 |  | 厨房のガス設備に損傷は生じないと考えられるが、最悪を想定して一部での漏洩を想定する。
|  | 出火による館内における煙の充満 | ・出火場所、建物構造、対策措置の状況、過去の実例等から、煙の移動経路、移動時間等を想定した。 ・想定が困難なため、自衛消防組織による対処が不可能とした。 | 大規模な火災は無いと考えられるが、対応困難事態を想定するため、スプリンクラーが損傷している区画で火災が発生したことで一部で延焼が発生することを想定する。
人的被害 | 死傷 | 天井等の破損、照明器具の落下による死傷 | ・各階の揺れ、建物や設備の予想被害、過去の実例と、被害の発生する各フロア内・室内・ロビー等における人口密度を加味し、死傷者の発生、通行障害等の被害を推定した。 ・推定が困難な場合、および推定の結果、死傷者が無しとなる場合は、在館者数と安全対策の程度に応じて、一定割合で人的被害が発生することを想定した。 ・震災による直接的な死傷者に加え、火災やパニックの発生に伴う二次災害の発生による人的被害を想定した。 ・商業施設内の人口密度、物品密集度を参考に、棚類、販売物品の転倒破損及び、それらの設置場所から死傷者数を推定した。 | 振幅の大きい上層階を中心に、落下する天井パネル・吊り照明器具による死傷者の発生が考えられる。 | ・天井等の破損、照明器具の落下、ガラスの破損、家具、ロッカー、パーティション等の転倒により死傷者が発生する。 ・地震後の火災により死傷者が発生する。 ・避難等の混乱による死傷者が発生する。 ・閉じ込め事故が発生する。エレベータ業者への連絡が滞る。またエレベータ業者の要員不足から復旧に24時間を要する。 | ・天井等の破損、照明器具の落下、ガラスの破損、家具、ロッカー、パーティション等の転倒等の防止措置を実施する。 ・避難者にパニックを起こさせない避難誘導訓練を実施する。
|  | ガラスの破損による死傷 |  | 窓ガラス、ガラスカーテンウォール等の破損は限定的であるため、ほぼ発生しないと考えられるが、対応困難事態を想定するため、死傷者の発生を想定する。
|  | 家具、ロッカー、パーティション等の転倒による死傷 |  | 施設内の棚類や販売物品は固定対策がされておらず、これらの転倒・滑動に起因する死傷者が発生すると考えられる。
|  | 火災・煙による死傷。慌てて屋外に出た人の落下物による負傷 |  | 延焼地区付近で自力脱出が困難となっている者の一部が、火・煙により死傷すると考えられる。また、エントランスへ集中した群集が屋外へ飛び出して落下物により死傷することが考えられる。
|  | 避難中の混乱(パニック）による死傷 |  | 建物被害・火災は大きくないが、一般客が大多数を占めるためにパニックが発生、これにより避難中の混乱による死傷者が発生すると考えられる。
| 閉じ 込め | エレベータ内の閉じ込めの状況 | ・最寄階で停止するエレベーターについても、ある一定の割合で閉じ込め事案が発生するものとし、エレベーターの使用人員数・使用基数を推定し、それに基づき閉じ込め被害規模を推定した。 | 基本的には地震時管制運転システムが働くことで発生しないが、対応困難事態を想定するため、発生を想定する。
|  | 室内の閉じ込め | ・室数、室外への出入りに使用される扉の形状、数、閉じ込め対策措置の状況及び室内の平均在室人員から、閉じ込め数を推定した。 | そもそも扉が多くなく、また基本的には自力開放可能であることから、閉じ込めは起きないと考えられるが、対応困難事態を想定するため、閉じ込め発生を想定する。
Note on A5: 被害想定する建物概要を記載してください。
シナリオは、震度６強で一番最悪の状況となる時間帯で考える。計画を立てる建築物の内容によって例に倣って被害想定を記載して下さい。
記載したシナリオや対応策に準じて消防訓練を実施して下さい。
被害想定を作成する建物の概要を例に倣って記載して下さい。

## （別表２）関係機関一覧
別表２
関係機関一覧
機関名称 | 電話番号 | 連絡結果
川崎市消防局 | 119
神奈川県警察本部 | 110