コンビ参考様式第６－４号（コンビ申請等手引）

評価項目・評価基準対応一覧

| 項 目 | 基 準 |  | 事業所 |  | 貯 槽 |  | 内 容 |  | 対応する基準等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ．開放検査関係規定 １．通常の管理体制 | 1) 事業所においては、運転、設備及び保安 を管理する体制があること。 |  | ○ |  |  |  | 三部門の組織（非腐食性ガスで横置円筒形貯槽のみを対象とする事業所については、事業所の規模等に応じた組織）及び職務が組織規程・責任権限規程等により文書化されていること。 |  |  |
|  | 2) 運転管理、設備管理及び保安管理に関す る規程・基準類が整備されていること。 |  | ○ |  |  |  | 文書化されていること。 |  |  |
|  | 3) 工事管理に関し、規程・基準類が整備さ れ、適切に実施できる体制であること。 |  | ○ |  |  |  | 文書化されていること。 |  |  |
| ２．開放検査工事の手順 | 1) 作業、工事手順が決まっていること。 |  | ○ |  | ○ |  | 開放検査工事の作業、工事手順例 ① 貯槽及び関連配管の残液 処理 - 関連配管の縁切り - 残ガス処理 ④ 空気への置換 ⑤ 足場組立 ⑥ 外観、非破壊検査（内部 清掃、前処理含む） ⑦ 付属品の取り外し ⑧ 付属品の検査 ⑨ 付属品の復旧 ⑩ 気密検査 |  |  |
| 項 目 |  | 基 準 |  | 事業所 |  | 貯 槽 |  | 内 容 | 対応する基準等 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑪ 関連配管の復旧 ⑫ 高圧ガスへの置換 |  |
|  |  | 2) 施工要領書があること。 |  |  |  | ○ |  | 特に検査にかかわる⑤､⑥､ ⑧､⑩が整備されていること｡ |  |
|  |  | 3) 作業、工事手順に伴う責任区分が明確に なっていること。 |  | ○ |  | ○ |  | 作業、工事手順に伴う責任 区分、確認方法が明確になっ ていること。 |  |
| ３．検査基準 |  | 1) 開放検査における検査項目が定められて いること。 |  | ○ |  |  |  | 高圧ガス貯槽開放検査周期延 長評価実施要領参考１に例示 |  |
|  |  | 2) 検査方法が定められていること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) 技術基準・規格が定められていること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) 判定基準が定められていること。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ４．補修基準 |  | 補修要領が定められていること。 |  | ○ |  |  |  | 高圧ガス貯槽開放検査周期延 長評価実施要領参考２及び４に例示 |  |
| ５．溶接補修後の検査基準 |  | 1) 溶接補修後の検査項目が定められている こと。 |  | ○ |  |  |  | 高圧ガス貯槽開放検査周期延 長評価実施要領参考３に例示 |  |
|  |  | 2) 検査方法が定められていること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) 各検査の施工方法が定められていること｡ |  |  |  |  |  |  |  |

| 項 目 | 基 準 | 事業所 | 貯 槽 | 内 容 | 対応する基準等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ．開放検査の評価体制 １．事業所の評価体制 | 1) 事業所において、開放検査の評価体制が 明確になっていること。 | ○ | ○ | 1) 開放検査を行う組織（外注 検査会社を含む｡)が明確化さ れていること｡(当該開放検査 の組織表があること｡) 2) 組織の分担及び責任が明確 化されていること。 3) 外注検査会社の管理が明確 化されてること。 |  |
|  | 2) 事業所には、開放検査結果等を的確に評 価できる担当者（以下、「評価者」とい う。）が１名以上いること。 ① 原則事業所員であること。 ② 評価に対する責任を有すること。 （外注検査会社を含む個々の検査責任者、 補修責任者及び付帯工事責任者に対する 改善勧告等） ③ 評価に必要な知識、経験を有すること （該当貯槽の管理に関する知識、経験） ④ 評価者は、(社)日本非破壊検査協会 （ＪＳＮＤＩ）が認定する非破壊検査技 術者資格のうち磁気検査２種（ＭＴ２ 種）以上又は甲種機械製造保安責任者免 状若しくは甲種化学製造保安責任者免状 のいずれかを有する者であること。 ただし、非腐食性ガスで横置円筒貯槽 のみを対象とする事業所の評価者につい ては、乙種機械でも可とする。 | ○ |  | 1) 評価者の資格等が基準を満 たしていること。 2) 外部の団体等が行う非破壊 検査に関する研修会を受講し た者又は社内において非破壊 検査に関する教育を受けた者 がいること。 3) 開放検査に関する経験は、 開放検査を行う組織等に属 し、開放検査に係る業務に１ 年以上従事した者であるこ と。 |  |
| 項 目 | 基 準 | 事業所 | 貯 槽 | 内 容 | 対応する基準等 |
| ２．開放検査の評価 | 開放検査の実施状況の確認及び評価が、 評価者によって適切に実施されていること｡ |  | ○ | 1) 評価者により、開放検査関 係規程に基づく開放検査期間 に応じた評価が実施されてい ること。 2) 評価者により、個々の検査 （外注検査を含む｡)について 次に掲げる事項が確認されて いること。 ① 検査を行う者の資格・経 験等の保有確認 ② 検査基準に基づく検査が 実施されたことの確認 |  |
| ３．外注検査会社の評価 | 外注検査会社に委ねる場合は、評価者の 意見が反映され、検査に適した協力会社で あることが事業所により確認されているこ と。 | ○ |  | 外注検査会社の技量について、次に掲げる実績等により確認されていること。 ① 検査管理体制 ② 検査実績 ③ 検査員の資格等の保有状 況 ④ 検査員の教育訓練状況 ⑤ 検査設備等の保有状況 |  |
| 項 目 | 基 準 | 事業所 | 貯 槽 | 内 容 | 対応する基準等 |
| Ⅲ．開放検査データの保管・ 活用状況 １．記録の保存・解析 | 1) 開放検査データを時系列的に保管し、貯 槽の検査結果を的確に把握できる体制にあ ること。 | ○ | ○ | - 開放検査記録の収集・解析 - 保管方法及び保管部署等が 明確化されていること。 - 当該貯槽の設置以来の開放 検査記録が整理されているこ と。 貯槽設計データを含む。（ 建設年月、建設メーカー、設 計仕様、図面 等） 3) 欠陥及び腐食発生について 原因・対策等を解析し、解析 結果が保管されていること。 4) 上記の検査記録が補修の要 否の判断、寿命の推定等に有 効に活用されていること。 |  |
|  | 2) 技術資料の保有状況 | ○ |  | 入手に努めていること。 |  |
| Ⅳ．開放検査実績 １．開放経歴 | 適正な開放検査期間毎に行った直近の２ 回の開放検査結果が下記に適合すること。 ① 直近２回の内１回は、本基準による検 査結果を満足すること。 ② 一般則別表第３、第１項第11号 液石則別表第３、第１項第17号 コンビ則別表第４、第１項第18号 のただし書きの開放検査結果に適合する 貯槽であること。 | ○ | ○ |  |  |
| 項 目 | 基 準 | 事業所 | 貯 槽 | 内 容 | 対応する基準等 |
| Ⅴ．その他評価において考慮 すべき事項 １．貯槽付属品の検査 | 下記付属品・機器の検査周期及び検査内 容が明確になっており、それに従って実施 されていること。 ① 元弁（第一弁） ② 緊急遮断弁 ③ 逆止弁 ④ 液面計 ⑤ その他付属品 | ○ | ○ | 1) JLPA 501(1998年)「ＬＰガ スプラント検査基準」の第Ⅲ 編に準ずるか、又はそれと同 等以上の内容であること。 2) 緊急遮断装置は、「保安規 則関係基準」の内容を満足し ていること。 |  |
| ２．貯槽外面検査 | 下記項目の検査周期及び検査内容が明確 になっており、それに従って実施されてい ること。 ① 溶接部 ② ノズル溶接部 ③ 塗装状況 | ○ | ○ | JLPA基準の第Ⅱ編に準ずるか、又はそれと同等以上の内容であること。 |  |
| ３．支柱の耐熱措置 | 下記の検査項目が明確になっていること。 ① 被覆状況 | ○ | ○ | JLPA基準の第Ⅱ編に準ずるか、又はそれと同等以上の内容であること。 |  |
| ４．貯槽の据えつけ状況 | 下記の検査項目が明確になっていること。 ① 基礎のひび割れ・崩壊・損傷 ② ベースプレート部の腐食・損傷・変形 ③ アンカーボルト・ナットの腐食・損傷 ・ゆるみ | ○ | ○ | JLPA基準の第Ⅱ編に準ずるか、又はそれと同等以上の内容であること。 |  |
| ５．除害設備の状況 | 毒性ガスの除害設備は、適切であること。 |  | ○ | 貯槽の除害設備は、県の毒性ガス除害設備基準により設置されていること。 |  |
| 項 目 | 基 準 | 事業所 | 貯 槽 | 内 容 | 対応する基準等 |
| ６．日常管理 1)阻害物の管理 | 1) 阻害物質の含有量の基準値が決められて いること。 |  | ○ | 1) 非腐食性ガスについては、 アンモニア、硫化水素含有量 が10ppm以下であること、ま た、遊離水を除去しているこ と｡ 2) 毒性ガスについては、露点 管理、不純物等の必要な管理 を行っていること。 |  |
|  | 2) 阻害物質の基準値の測定法が規定されて いること。 |  | ○ | ＪＩＳ等の基準 |  |
|  | 3) 阻害物質の含有量が把握されていること｡ |  | ○ | 測定するか、供給者の分析表で確認していること。 |  |
|  | 4) 日常、工事時における阻害物質が適正に 管理され、含有量の記録が保管されている こと。 |  | ○ | 貯槽の使用目的等に応じて、阻害物質を自ら測定し、又は、供給者の分析表等で確認し、かつ、保管していること。 |  |
| 2)運転管理 | 1) 運転条件が設計仕様の範囲内であること｡ |  | ○ | 運転の温度・圧力等が設計以内であるか。 |  |
|  | 2) 運転管理項目が決められ、文書化されて いること。 |  | ○ | 運転手順書、運転条件基準等に記載されていること。 |  |
| 3)日常点検 | 日常点検項目が決められていること。 |  | ○ | 外観検査等が決められているか |  |
| 4)ガス種固有の問題への 対応 | 過去の開放検査時に問題となった事項に 適切に対応ができていること。 |  | ○ | アンモニア貯槽の応力腐食割れ、メチルアミン類の窒化、酸化エチレンの内容物の重合等への対応ができていること。 |  |